PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA  DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (ARQUITECTO TÉCNICO), INSPECCIÓN DE INSTALACIONES (INGENIERO SUPERIOR O TÉCNICO) Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR PRÍNCIPE DE ASTURIAS, IMMPA, EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, UAH”.

INDICE

CLÁUSULA 1ª. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.      Pág. 5

CLÁUSULA 2ª. OBJETO DEL TRABAJO Y SITUACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DE LA          ASISTENCIA TÉCNICA.				         Pág. 5-6

CLÁUSULA  3ª. NORMATIVA TÉCNICA QUE REGIRÁ EN EL TRABAJO.          Pág. 6

CLÁUSULA  4ª. INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO : DIRECTOR DE  LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA - DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN.
       Pág.7-8

CLÁUSULA  5ª. PERSONAL DEL CONSULTOR, OFICINA DEL CONSULTOR Y RELACIONES ENTRE LAS PARTES.                                       Pág. 8-10

CLÁUSULA  6ª. RELACIONES DEL CONSULTOR CON EL CSIC.                    Pág. 11

CLÁUSULA  7ª. COMUNICACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN-INFORMES SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.                                      Pág. 11

CLÁUSULA  8ª. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.                                   Pág. 11

CLÁUSULA  9ª. DOCUMENTOS QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR
                                                                                                                          Pág.  11		
CLÁUSULA 10ª. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR.                                                    
	                                                                                                              Pág 12-27  
A.-  TRABAJOS INICIALES PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA Y APROBACIÓN DEL PLAN DE OBRA.
	A.1	          Plazo para la comprobación de datos .                 Pág. 14
                       A.2	Organización de la Dirección Técnica.                   Pág. 15
                       A.3                Trabajos iniciales previos.                                      Pág. 15-17
          
B.-    VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD.    

                       B.1                 Redacción del Plan de detalle de supervisión y Control de Calidad de la Obra.                                               Pág. 17
                       B.2                 Control de la ejecución de unidades.                    Pág. 17
                       B.3                  Control de Calidad.                                              Pág. 17
                       B.4                 Plan de Supervisión de calidad de la Asistencia Técnica 
                                                                                                                          Pág. 17-18
         C.-     TRABAJOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

C.1                Comprobación Materiales.                                    Pág.  18
                      C.2                 Dirección, Seguimiento, Vigilancia y Control de las obras.                                                          
                                                                                                  Pág. 18-24
D.-     TRABAJOS PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

D.1                 Recepción de las Obras.                                      Pág.    24                                                                                                   
                      D.2                 Liquidación de las Obras.                                     Pág.    24                                         

	
        E.-        REDACCIÓN DE UN INFORME PATRA CONSEVACIÓN DE LA OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN                                                                           Pág.  25

        F.-        ELABORACIÓN DE LOS POSIBLES MODIFICADOS, REFORMADOS O COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO.                                   Pág. 25-26

        H.-        INSPECCIÓN DE INSTALACIONES.                                             
                                                                                                                        Pág. 26-28
CLÁUSULA  11ª. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y OTRAS  OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO-CONSULTOR. VARIOS.                         Pág. 28

CLÁUSULA 12ª. FORMA DE PAGO.                                                               Pág.  29

CLÁUSULA 13ª. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR.                        Pág. 29

CLÁUSULA 14ª. PERSONAL Y MEDIOS.                                                        Pág. 29-31

CLÁUSULA 15ª. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.                                             Pág. 31-33

CLÁUSULA 16ª.IMPORTE Y CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.             Pág.  33
                                       
CLÁUSULA 17ª. PLAZO DE EJECUCIÓN.                                                      Pág.  33

CLÁUSULA 18ª. SEGUROS, PERMISOS Y LICENCIAS.                                Pág.  33-34
                                                                                                               
CLÁUSULA 19ª. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.                                         
                                                                                                                        Pág. 34

CLÁUSULA 20ª. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS.                                     Pág.  34

CLÁUSULA 21ª. REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD.                                  Pág.  34  

CLÁUSULA 22ª. ANEJOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.  Pág  35                                               
                                                                                                      
ANEJO Nº 1.-
	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.                                      Pág. 36

1.‑ Descripción del Proyecto principal. 			Pág. 36
1.A.‑ Solar y Normativa Urbanística.			Pág. 37-39
1.B.- Desarrollo del programa				Pág.39-44
1.C.‑ Cuadro de Superficies.				Pág. 44-50
1.D.- Cuadro de superficies construidas			Pág. 51
1.E.- Memoria Técnica					
	1.E.A.- Albañilería					Pág. 52-58
	1.E.B.- Instalaciones					Pág.- 59-76
2.0.- Resumen de presupuesto.				Pág 78

ANEJO Nº 2.-

MANUAL DE DIRECCIÓN DE OBRA , DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LA EDIFICACIÓN E INSTALACIONES.

Índice ..							Pág. 80
1.- Introducción						Pág. 81
2.- Objeto del plan de Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra,  supervisión y vigilancia.					Pág. 81
3.- Normativa técnica de aplicación.				Pág. 82-104
4.- Funciones de la Dirección de obra y Dirección de ejecución de obra
             							Pág.104-112 
5.- Registro de la información.				Pág. 112-113
6.- Estructura del contenido del informe mensual.		Pág. 113-114
7.- Definiciones relativas a instalaciones.			Pág. 114-116
8.- Varios							Pág. 117

ANEJO Nº 3.
CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.- Inicio de los trabajos					Pág. 119
2.- Comunicación a la Autoridad competente.		Pág. 119-120
3.- Libro de incidencias.					Pág. 120
4.- Coordinación en la ejecución.        			Pág. 120-122	
5.-  Metodología.						Pág. 122-123
6.- Existencia de no conformidades				Pág. 123
7.- Información de los trabajos.				Pág. 123-124

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

CLÁUSULA  1ª: OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las condiciones para la adjudicación y fijar las prescripciones técnicas para la definición del alcance de los trabajos a realizar para la ejecución de la  asistencia técnica para la  Dirección de ejecución de obra – Arquitecto técnico, Inspección de instalaciones y Coordinación de seguridad y salud  durante la ejecución de la obra  correspondientes a la “ Obra de construcción de nuevo edificio para “Instituto de Medicina Molecular Príncipe de Asturias, IMMPA, en el campus de la Universidad de Alcalá, UAH”, con un importe total de contrata para el conjunto de la obra (incluido I.V.A.) de 48.802.939,40 € y un plazo de ejecución de 30 meses.
CPA 74.20.23
CPV 74000000-9

IMPORTE Y CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

El presupuesto de la Asistencia Técnica completa del encabezamiento asciende a la cantidad de: 469.586,78 € IVA INCLUIDO  ( CUATROCIENTAS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS ) desglosado en los siguientes conceptos :

Dirección de ejecución .de Obra Arquitecto técnico:      		343.841,39 €

Inspección de instalaciones Ingeniero Superior/técnico: 	     	104.693,78 €
	
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud : 		          	                6.111,76 €

	Control y Seguimiento del Plan. : 				              14.939,85 €

Dicho importe es el máximo autorizado para la licitación de la presente Asistencia Técnica, y al cual deberá ajustarse el Adjudicatario. El importe reflejado en la oferta deberá entenderse asimismo como máximo, aceptándose que si por cualquier motivo el importe de los trabajos realmente ejecutados no alcanza dicha cifra, no habrá lugar a ninguna reclamación contra el CSIC por el importe de lo no ejecutado.

Se certificará mensualmente en proporción al Presupuesto de ejecución Material de la obra realmente ejecutada, hasta un máximo del 90% del importe de la Consultoría, teniendo el carácter de entrega a cuenta. El 10 % restante se certificará al presentar la Liquidación de la Obra.

CLÁUSULA  2ª :	OBJETO DEL CONTRATO Y SITUACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

El objeto del trabajo es la prestación del servicio de Asistencia Técnica necesaria  para la  Dirección de ejecución de la obra  e inspección de instalaciones de la “ Obra de construcción de nuevo edificio para el “Instituto de Medicina Molecular Príncipe de Asturias, IMMPA, en el campus de la Universidad de Alcalá, UAH”; ; según proyecto de ejecución redactado al objeto y hasta su total terminación; así como desempeñar las tareas de coordinación en materia de Seguridad y salud, previas y durante la ejecución del edificio. Asimismo el Adjudicatario estará obligado en caso de que proceda, a la dirección de obra de los posibles proyectos modificados, reformados, certificaciones, liquidaciones y complementarios del mismo, de acuerdo al siguiente resumen =

-	Dirección de la obra e instalaciones para el perfecto desarrollo de las mismas.
-	Propuesta de soluciones a los problemas técnicos que se puedan presentar a lo largo de la obra.
-	Vigilancia del control de calidad.
-	Aprobación y Coordinación de la Seguridad y Salud durante todo el tiempo  de ejecución de la obra.
-	Verificación del cumplimiento de la Normativa actual vigente.
-	Vigilancia y control del cumplimiento de los distintos documentos del proyecto y su adaptación a la legislación vigente.
-	Establecimiento y control del protocolo de pruebas de las distintas instalaciones y equipos.
-	Ejecución, control y seguimiento de certificaciones mensuales y ejecución de sus respectivas mediciones.
-	Seguimiento de las ejecuciones de todas y cada una de las unidades de obra.
-	Elaboración de informes mensuales del estado de las obras, así como de las reuniones de obra.
-	Control del estado final de la obra con supervisión de los planos definitivos, así como de los proyectos técnicos de las distintas instalaciones.
-	Estudio de modificaciones, alternativas etc.. que resuelvan las anomalías o sobre cualquier defecto o imprevisión que se detecte en el proyecto a lo largo de las obras  y elevación a la propiedad.
-	Elaboración y recopilación de la documentación final y del trabajo de Asistencia técnica realizado, incluyendo el informe final de obra y la liquidación de la misma.

La Dirección de la Ejecución de la Obra, inspección de  instalaciones y  Coordinación de la Seguridad y Salud durante su ejecución , se llevará a pié de obra, sin perjuicio del trabajo de gabinete que pudiera existir. La situación del centro de trabajo para la realización de éste contrato de asistencia técnica deberá estar en la Universidad de Alcalá de Henares y  en el que deberá necesariamente conservar una copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto base del contrato, “ Libro de ordenes “ y Libro de incidencias.

CLÁUSULA  3ª : NORMATIVA TÉCNICA QUE REGIRÁ EN EL TRABAJO

El contrato se regirá por :

a)	El Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

b)	Por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c)	La Orden de 8 de marzo de 1972, por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de estudios y servicios técnicos, en aquello que no se oponga a lo dispuesto en la Ley y Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas.

d)	Las cláusulas contenidas en el  presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el  Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

d)	Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito estatal como de la Comunidad Autónoma y que resulten aplicables en el ámbito de la misma.

CLÁUSULA  4ª:	INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO : DIRECTOR DE  LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA - DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

En virtud de lo indicado en la legislación vigente para la contratación de consultorías, asistencias técnicas y servicios incumbe a la Administración ejercer de una manera continuada y directa, la inspección y vigilancia del trabajo contratado, confiando tales funciones a sus órganos representantes. A tal efecto, el órgano de contratación, designará expresamente de entre el personal al servicio de la Administración, un “ Director de trabajo “ denominado de aquí en adelante “ Director de la Administración “ que será la persona, con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación, inspección, coordinación y vigilancia de la correcta realización del trabajo de asistencia técnica contratado, comprobando que su realización se ajuste a lo especificado en el pliego de prescripciones técnicas y que cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. Exigirá la existencia de las personas, medios y organización que consta en la documentación contractual para la correcta ejecución del contrato.

El Director, que se designe, podrá dirigir instrucciones al adjudicatario, siempre que no supongan modificaciones de la prestación contratada, que únicamente podrán ser autorizadas por el órgano de contratación, ni se opongan a las disposiciones en vigor o a las cláusulas del presente pliego y demás documentos contractuales.

El Director designado será comunicado al Consultor por la Administración en el plazo de quince días, a contar a partir de la fecha de formalización del contrato.

En particular el Director de la Administración  determinará:

-     Los criterios de interpretación del pliego de prescripciones técnicas y demás condiciones establecidas en el contrato o disposiciones vigentes

‑	Los criterios de interpretación de la metodología para la ejecución de los trabajos.

‑	La distribución de los medios, necesarios en cada caso para llevar a cabo la correcta prestación de la asistencia técnica contratada.

-       Los criterios para la ejecución de los trabajos comprendidos en el contrato que no estén definidos en este Pliego, así como las fechas de su realización.

‑	Cuantas directrices sean necesarias, como consecuencia de su misión de Dirección del Contrato, para el cumplimiento de los fines de éste.

Con cargo a este contrato el Adjudicatario nombrará un técnico competente que formará parte del equipo del Consultor, a propuesta de éste ; que realizará las funciones y obligaciones de Coordinador en materia de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales y de los Reales Decretos 39/1997 de 17 de Enero y 1627/97 de 24 de Octubre. 

La designación del equipo del Consultor, con los especialistas y técnicos que intervendrán en la ejecución del contrato, deberá ser aceptada previamente por la Administración, a cuyo efecto el Consultor deberá formular por escrito la correspondiente propuesta al Órgano de contratación, indicando claramente los nombres de los componentes del equipo y de sus colaboradores, con especificación de las titulaciones de cada uno de ellos o, en su caso, compromiso de vinculación para todo el equipo y acompañando de los datos profesionales y las referencias que permitan juzgar su idoneidad para los trabajos encomendados.

El Consultor o equipo técnico deberá acreditar previamente la titulación, colegiación y curriculum de cada uno de los intervinientes en los trabajos objeto del contrato; de forma que se acredite que todos los integrantes del equipo pueden ejercitar las funciones  detalladas en el presente Pliego, ley de Ordenación de la Edificación y Normativa de aplicación y que están facultados para poder firmar los trabajos realizados objeto del contrato.

En caso de considerarse necesario la Administración podrá exigir  al Consultor el “Asume de Dirección” visado por el Colegio Oficial correspondiente para los técnicos propuestos que estime conveniente.

El Consultor no podrá alterar la composición de los medios humanos sin autorización escrita de la Administración, en respuesta a una petición motivada por parte del primero.

Tal como se detallará en las cláusula 5ª de este pliego, el equipo técnico facultativo del Consultor deberá estar integrado como mínimo por un  Arquitecto técnico, un Ingeniero Sup/Técnico especialista en instalaciones eléctricas, Ingeniero Sup/Técnico especialista en instalaciones mecánicas con la dedicación mínima estipulada en dicha cláusula, así como un Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

CLÁUSULA 5ª: PERSONAL DEL CONSULTOR Y RELACIONES ENTRE LAS PARTES.

A los efectos de los dispuesto en el presente pliego se entiende por:

“Consultor”: La (s) Empresa (s), profesionales individuales o agrupación de profesionales que resulten adjudicatarios de este Contrato de Asistencia Técnica y que como parte contratante están obligadas a ejecutar y organizar la ejecución de los trabajos descritos en el presente pliego.

El Consultor será  responsable, enteramente, de la exactitud de los trabajos, comprobación de mediciones y prescripciones en cada fase constructiva y, en general, del resultado que propone a la Administración, así como del análisis, seguimiento y supervisión de las actuaciones del Contratista de las obras en materia de seguridad y salud.

“Equipo técnico facultativo de la Asistencia Técnica”: Será designado a su cargo expresamente por el Consultor y aceptado previamente por la Administración tal como se indica en la Cláusula 4ª de este pliego. Estará formado por las personas que estando en posesión de las titulaciones académicas suficientes gozan de la adecuada habilitación profesional para encargarse directamente de los trabajos objeto de la contratación. El personal estará capacitado para realizar, como mínimo, lo indicado en este Pliego y en la legislación vigente, con la titulación adecuada y suficiente y directamente responsables de la comprobación,seguimiento, inspección, vigilancia y control de la  dirección de ejecución de la obra y de la coordinación de la seguridad y salud durante la ejecución de la misma, de forma que ésta se realice con sujeción al proyecto aprobado, a la legislación aplicable así como a resolver las contingencias que surjan en la obra y dar las instrucciones oportunas a fin de garantizar su correcta ejecución conforme a la documentación contractual, legislación y Normativa vigente. 

Entre la documentación técnica a aportar al Concurso se incluirá, sí así lo solicitara la Administración, el compromiso por parte del Consultor de formalizar, el correspondiente visado  correspondiente al  Director de ejecución de obra y Coordinador de seguridad y salud.

El Equipo técnico facultativo estará formado aparte del mencionado Delegado por el siguiente personal técnico mínimo y con al menos la dedicación definida a continuación:

Equipo mínimo propuesto =

1)	“Director de la ejecución de la obra”: Que será el agente que formando parte del equipo del Consultor y de la Dirección Facultativa, asumirá la función técnica de  dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Estará en posesión de la titulación académica y habilitante de Arquitecto Técnico, con experiencia acreditada superior a 7 años, preferentemente con antecedentes en este tipo de contrato y al que le corresponderá las funciones descritas en el artículo 13 de la Ley 38/99 de 5 de Noviembre de Ordenación de la Edificación.

Formará parte del equipo del Consultor y de la Dirección Facultativa y con independencia de las funciones fijadas en el presente pliego de prescripciones técnicas y legislación vigente,  serán obligaciones generales del Director de la ejecución de la obra las siguientes funciones :

- Verificar la recepción de obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas.
- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
- Consignar en el libro de ordenes y asistencia las instrucciones precisas.
- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades, de obra aportadas.
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, realizando mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutada y durante el periodo de tiempo anterior, tramitar, dentro de los cinco días siguientes a cada mensualidad, la correspondiente certificación de obra , conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato.
- En  UN  MES, a partir de la culminación de la obra,  elaborará un informe para la conservación de la Obra, resumiendo las características de las obras y toda la información de interés al respecto.
- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada conformando los trabajos y resultados del control de calidad realizado.
- El resto de funciones que contractualmente le correspondan y las obligaciones indicadas en la legislación de aplicación.

2)	“Inspección de instalaciones - Apoyo a la Dirección de Obra Ingeniero Superior/Técnico de instalaciones mecánicas”: Que formará parte del grupo del Consultor y estará en posesión de la titulación académica de Ingeniero Técnico/Superior con una experiencia acreditada superior a 5 años y con antecedentes en la dirección de ejecución de instalaciones mecánicas.

Sus funciones serán las de apoyar a la Dirección de obra para un seguimiento de la inspección, vigilancia y control de los materiales correspondientes a instalaciones, la correcta ejecución y disposición de las instalaciones mecánicas  de acuerdo con el proyecto aprobado, la reglamentación y legislación vigente, Normas particulares de Compañías suministradoras y las instrucciones del Director de Obra.

El Ingeniero Superior/Técnico experto en instalaciones mecánicas, tendrá una presencia diaria en la obra de al menos 3 horas diarias en fase de ejecución de instalaciones mecánicas.

3)	“Inspección de instalaciones - Apoyo a la Dirección de Obra Ingeniero Superior/Técnico de instalaciones eléctricas”: Que formará parte del grupo del Consultor y estará en posesión de la titulación académica de Ingeniero Técnico/Superior con una experiencia acreditada superior a 5 años y con antecedentes en la dirección de ejecución de instalaciones eléctricas.

Sus funciones serán las de apoyar a la Dirección de obra para un seguimiento de la inspección, vigilancia y control de los materiales correspondientes a instalaciones eléctricas, la correcta ejecución y disposición de las instalaciones eléctricas de acuerdo con el proyecto aprobado, la reglamentación y legislación vigente, Normas particulares de Compañías suministradoras y las instrucciones del Director de Obra.

El Ingeniero Superior/Técnico experto en instalaciones eléctricas, tendrá una presencia diaria en la obra de al menos 3 horas diarias en fase de ejecución de instalaciones mecánicas.

4 ) Un Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra con titulación académica apropiada  que realizará todas las funciones específicas para Aprobación del Plan de Seguridad y Salud y Coordinación de la Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales y de los Reales Decretos 39/1997 de 17 de Enero y 1627/97 de 24 de Octubre;  durante  el tiempo de ejecución de las obras y hasta la total terminación del mismo.
  
Ya sea por necesidades del propio órgano de contratación  o bien en lo que respecta a realizar las oportunas legalizaciones y/o certificaciones finales de obra  ante otros Organismos oficiales, la Administración podrá exigir que en todos los casos los técnicos facultativos  realizen su labor con los visados y asumes oficiales correspondientes, por lo que el Consultor está obligado a realizarlos sin cargo alguno y  la Administración podrá requerir su justificación con carácter previo a la emisión de certificaciones.   

El Consultor podrá designar al personal facultativo idóneo en todo caso superior al establecido en el presente pliego, estableciendo un programa adaptado a las necesidades del Proyecto, pudiendo el Director de la Administración reclamar al Consultor el relevo del personal.

CLÁUSULA  6ª : 	RELACIONES DEL CONSULTOR CON EL CSIC

Durante el desarrollo de los trabajos de asistencia técnica, todas las relaciones del Consultor con el CSIC, referentes al Contrato, se establecerán  a través del Director de la Administración, o personas en quien expresamente delegue éste.

El interlocutor de dicho Director será, o el Delegado del Consultor, o el “ Facultativo Director “ del Consultor y Asistencia técnica “, quién deberá firmar todos los informes mensuales, iniciales, finales y extraordinarios, responsabilizándose de su contenido.

CLÁUSULA  7ª: 	COMUNICACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN- INFORMES SOBRE EL   DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

El Consultor dará cuenta al Director de la Administración, a efectos de coordinación y subordinación, de todas las instrucciones, órdenes y comunicaciones que, en uso de sus facultades, dé al Contratista.

El Consultor informará, obligatoriamente y por escrito al  Director de la Administración, durante los cinco (5) primeros días de cada mes, sobre la marcha general de los trabajos encomendados.

Igualmente y en el mismo plazo levantará o comprobará el Acta de medición, base de la certificación.

Será competencia del Consultor el contrastar los informes emitidos por el Adjudicatario de las obras y la realización de informes contradictorios o alternativos. También conformará los precios contradictorios, rendimientos, etc., que puedan alterar los del proyecto primitivo.

CLÁUSULA  8ª : PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los textos originales que integran el trabajo que se contrata se presentarán en formato UNE, debidamente encarpetados, así como en soporte informático establecido por el Director de la Consultoría.

Se entregarán 3 ejemplares de cada informe y 1 soporte informático.

Se entregará un documento final a modo de Memoria, recopilación de todos los informes, pruebas, análisis y documentación de obra que se hayan producido durante el transcurso de la misma, tanto en soporte papel como en soporte informático establecido por el Director de los trabajos.

CLÁUSULA  9ª:	DOCUMENTOS QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR.

La Administración pondrá a disposición del Consultor, la documentación que se indica a continuación :

-	Un ejemplar del proyecto objeto de este pliego.
-	Cualquier tipo de credenciales al personal del Consultor que precise para tomar datos, informes u obtener permisos de otros Organismos Oficiales o Empresas.

CLÁUSULA  10ª:	ALCANCE DE LOS TRABAJOS = TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

El Consultor-Adjudicatario de este contrato ejecutará  los trabajos de Dirección de ejecución de la  obra , inspección de instalaciones y coordinación de la seguridad y salud durante la ejecución de la obra comprendiendo la Aprobación del Plan de Seguridad y Salud y el control y seguimiento del Plan de  Seguridad y Salud hasta la total terminación de la obra. Estos trabajos consisten básicamente en la realización de  toma de datos, medición, inspección de la ejecución de las obras, de los materiales, comprobación de las calidades, cumplimiento de la Normativa  y de su ejecución, así como redacción de los correspondientes informes. Para la realización de los trabajos, no habrá limitación alguna por parte del Consultor en cuanto al número de viajes, visitas e inspecciones necesarias en obra .

El Consultor ejecutará la totalidad de los trabajos de producción, mecanografía, reprografía, ordenación, etc., tanto de los documentos redactados por él mismo como de los preparados por la Administración.

El Consultor establecerá el programa de Control de Calidad que debe realizar el Adjudicatario de la Obra así como los Protocolos de Aceptación de los materiales y las instalaciones, emitiendo Actas de su correcto funcionamiento.

En Resumen el Adjudicatario-Consultor ejecutará todas las funciones específicas de la  Dirección de ejecución de obra, inspección de instalaciones  y coordinación de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra que se indican en las sucesivas cláusulas de este pliego, desempeñando todos los trabajos de  acuerdo con la legislación vigente. El Consultor deberá hacer todos los estudios y gestiones oportunas para presentar el diagnóstico y la propuesta de solución a cada problema relacionado con el desarrollo de las obras; proponiendo los escritos y órdenes que fueran precisos para llevar a cabo dicha solución. Entre sus funciones destacan :

- Realizar las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra , lo que implica aprobar o rectificar si procede el Plan de Seguridad y Salud a presentar por el contratista de las obras y ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud , de acuerdo a la legislación vigente, durante todo el tiempo de ejecución  hasta la total terminación de la obra; incluyendo asimismo la obtención del Libro de incidencias del Plan de Seguridad y salud convenientemente legalizado. 
- Como responsable de la consecución de los objetivos establecidos, tendrá la autoridad de dar las órdenes oportunas a los Contratistas de las actuaciones en relación con las mismas, y en particular podrá rechazar trabajos realizados que no estén de acuerdo con el Contrato, y exigir la paralización y rectificación de los trabajos en marcha en los que, con razones fundadas, no se vayan a cumplir las condiciones del Contrato.
- Exigir al Contratista la aportación de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concretos y detallados, rechazando los que considere inadecuados.
		‑ Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o modificaciones debidamente autorizadas. Tendrá capacidad para rechazar las obras realizadas que no estén de acuerdo con el Proyecto, además de poder exigir la paralización y rectificación de las obras en marcha en las que presumiblemente y con razones fundadas  no se cumplen las condiciones del proyecto, o en que se hayan incumplido.
- Examinar los materiales a emplear en la obra comprobando el cumplimiento de las características exigidas por los mismos en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.
‑ Garantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto el Plazo de Ejecución emitiendo los correspondientes informes.
- Definir los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de las unidades de obra sin que se modifiquen las condiciones del contrato.
- Resolver los problemas que plantee el Contratista de las obras en la interpretación técnica y ejecución de la obra.
	- Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la obra y que impidan el normal cumplimiento del contrato.
-  Elaborar actas semanales de todas las reuniones de obra recogiendo los asuntos tratados  elementos pendientes de resolver.
- Llevar al día en correcta exposición el Libro de Ordenes.
	-  Realizar un informe mensual de la ejecución y ritmo de las actuaciones.
	- En casos excepcionales, tramitar anticipadamente, las propuestas correspondientes a las incidencias o problemas planteados en las actuaciones que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación.
	-  Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de las actuaciones.
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, realizando mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutada y durante el periodo de tiempo anterior, tramitar, dentro de los cinco días siguientes a cada mensualidad, la correspondiente certificación de obra , conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato.
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos y de detalles, condiciones de materiales y su transporte y de ejecución de unidades de obra, de forma que no se produzcan retrasos en los trabajos.
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las actuaciones que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, proponiendo soluciones alternativas al CSIC.
- Propuesta de precios contradictorios para su discusión con el Contratista.
- Además del libro de órdenes a utilizar, se llevará un Libro de Incidencias  en el que se reflejarán  las incidencias más destacadas en cualquiera de los aspectos de las actuaciones.
- Participar en las recepciones y formular la liquidación, en su caso, en el plazo de dos meses desde la recepción de la obra,  conforme a las normas legales establecidas.
- Dar instrucciones al Contratista acerca de la conservación de la obra durante el periodo de garantía.
- Redactar ,dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía , un informe sobre el estado de las obras, y en su caso las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación.
- Cumplimiento y formalización de todas las demás relaciones contractuales que se deduzcan del presente Pliego.
           - Elaborar el Informe Final de la Obra con la documentación que recoja el estado inal
           de la obra con todos los  planos de la situación real de la edificación e instalaciones.      
- Además de todas estas obligaciones el adjudicatario del presente contrato tendrá las que señala el Texto refundido de la Ley de Contratos del Estado, reglamento General de Contratación y las demás disposiciones legales vigentes en materia de contratación.

El equipo de Dirección Técnica estará constituido, al menos, por el personal que figura en la Cláusula 5ª del presente Pliego.

Se indican a continuación de forma detallada los distintos trabajos a ejecutar por el Consultor adjudicatario de este contrato, en función de la fase o situación de la obra :

A.- TRABAJOS INICIALES PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA Y APROBACIÓN DEL PLAN DE OBRA.

	A.1	Plazo para la comprobación de datos.

El Consultor se compromete a comprobar a partir de la firma del contrato y con anterioridad al acta de comprobación de replanteo el proyecto de las obras cuya dirección se le encarga  y a remitir en el plazo de quince días, desde la firma del presente Contrato, a la Administración un informe en el que haga constar todas las circunstancias, del proyecto en sí que, a su  juicio, darían lugar a la necesidad de modificar el proyecto, ya en cuanto a sus unidades de obra, y a la medición de las mismas o el presupuesto.

Transcurrido el citado plazo sin que hubiera emitido el informe antes indicado, no podrá alegar los defectos, errores del proyecto o su falta de adecuación al terreno para eximirse de las responsabilidades o sanciones, a que la vigente legislación se refiere.

 A.2  Organización de la dirección técnica

El Consultor propondrá la Organización del Equipo técnico facultativo de la Asistencia técnica con el correspondiente organigrama y funciones delegadas de las específicamente correspondientes a él para asignarlas a cada titular de la organización.

A.3  Trabajos iniciales previos

A.3.1.- Realización de las tareas de coordinación en materia de seguridad y salud previas al inicio de las obras (Aprobación si procede o propuesta de revisión del Plan de Seguridad y Salud a presentar por el  Contratista de las obras y a verificar  por el Coordinador de Seguridad y Salud del equipo del Consultor y obtención del "Libro de Incidencias" debidamente diligenciado por  Colegio Profesional competente. 

A.3.2.- Informe de obra previo a la ejecución.

Una vez adjudicado el Concurso, lo que coincidirá con la firma del Contrato, se desarrollará el INFORME PREVIO DE OBRA. Los plazos contarán a partir de la fecha de adjudicación, coincidente con el día de la firma del Contrato.

Análisis del Programa de Trabajos .

Dicho Informe previo a la Ejecución de las Obras, deberá ser entregado al Director de la Administración.

A.3.2.1) Condicionantes externos que supongan alguna problemática.

El Delegado del Consultor analizará los informes, escritos o alegaciones que se hubiesen realizado por organismo o particulares después de la aprobación del proyecto y que pudieran afectar a las actuaciones, proponiendo en su informe, si hubiese lugar a ello, las actuaciones que estime convenientes.

Entre los condicionantes externos se considerarán las lluvias y la época invernal, haciendo las observaciones pertinentes.

A.3.2.2) Análisis del Programa de Trabajos.

El Consultor en éste mes anterior al inicio de la obra,  hará un análisis exhaustivo del programa de trabajo, en colaboración con el Contratista y con el CSIC. 

Para la realización de éste trabajo se deberá tener en cuenta las propuestas realizadas por el Contratista en la oferta de licitación. El Consultor realizará también, en este mes, un Plan de Control de Plazo indicando  los procedimientos y normas a seguir, así como la estructura de los informes resultantes, y los medios técnicos e informáticos que se utilizarán.
 
En el 1er. mes, desde el inicio de la obra, deberán realizarse todas las reuniones y  trabajos tendentes a la aprobación del Plan de los Trabajos propuestos por el Contratista.

El Consultor analizará el Programa de Trabajos propuesto por el Contratista, y de los métodos de ejecución, equipos, subcontratistas, etc., de los que para el establecimiento del mismo, y como consecuencia, expondrá sus observaciones respecto a la posibilidad de cumplimiento de objetivos y la necesidad de prever medios adicionales. Este tema habrá de ser tratado en detalle con el Director de la Administración.

Para la elaboración del programa el Contratista habrá de estudiar los siguientes temas:
-	Volúmenes de los principales materiales a emplear, medios necesarios para su  transporte, fabricación y eventual almacenamiento.
- Detección de los trabajos principales que condicionan la ejecución  de la obra.
‑ Métodos de ejecución previstos en Proyecto y equipos necesarios.
‑	Se habrán de estudiar las principales precedencias en el orden de las operaciones que pueden incidir en los plazos, considerando los condicionantes climáticos, ambientales, laborales, etcétera.
‑	Se analizarán los trabajos previstos en el proyecto y la adecuación del programa a las circunstancias concretas de la actuación (época de iniciación, servicios afectados sin resolver), posibilidades de cumplimiento de objetivos, necesidades complementarias a prever, etcétera.

También se procederá a la realización del análisis del proceso de ejecución de los trabajos y la adecuación del plazo de ejecución propuesto en la oferta del Contratista. En este análisis se tendrán en cuenta, al menos, el proceso de ejecución y los plazos de ejecución.

B VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD.

B.1)	Redacción del Plan de detalle de Supervisión y Control de Calidad de la Obra.
 
Que definirá el alcance de las actividades a realizar y el modo de desarrollarlas.

B.2)	Control de  la ejecución de unidades.

Incluirá la siguiente supervisión, inspección y vigilancia de la ejecución :

-Control de los procesos de ejecución de las unidades "in situ” para asegurar que se ajusten a las condiciones contractuales.

‑	Comprobación de las partes de la actuación que hayan de quedar ocultos, formulando los croquis y fotografías, a fin de que sirvan de base al abono y liquidación de las mismas. Sin la presentación de esta documentación gráfica no podrá tramitarse la certificación de los trabajos.

- Interpretación y definición de los detalles y aspectos que no impliquen variación del proyecto o que el Pliego de Prescripciones Técnicas deja a la decisión de la Dirección Técnica. Se incluye aquí, expresamente, el estudio de las fórmulas de trabajo.

B.3)  Control de calidad 

Este Plan será realizado por el Contratista de la obra.(PAC).
El Consultor realizará las labores necesarias para supervisar los diferentes controles cualitativos que el Contratista ejecute, de acuerdo con el Plan de Control de Calidad con medios ajenos o laboratorios contratados.

B.4)  Plan de supervisión de calidad de la Asistencia Técnica. (PSC)

La Asistencia Técnica redactará el  Plan de Supervisión de la calidad (PSC) en el que tendrá en cuenta los criterios expresados por ell CSIC,el PAC del Contratista y los propios criterios de la Dirección Técnica.

Contendrá al menos los siguientes aspectos:

Propuesta de tratamiento de la Información y Documentación respecto a la comprobación de la calidad, mediante la elaboración de un Sistema y de los Formatos de Ficheros para el manejo y registro de datos, así como la estructura de los informes periódicos y no periódicos a entregar al Director de obra, que deberán ser aprobados expresamente por el CSIC.

Propuesta de los impresos que regularán las relaciones entre el Contratista y la Dirección Técnica: Peticiones de inicio de trabajos, Aprobación de acopios, Petición de ensayos, Petición de comprobaciones geométricas, etcétera.

Este PSC deberá ser actualizado por la Consultoría si se produjeran cambios en las condiciones de las obras o las circunstancias lo aconsejasen y siempre bajo la supervisión del Director de la Administración.

El PSC a que se hace referencia en este apartado deberá estar elaborado en su primera versión en un plazo de cuatro semanas después de la firma del presente Contrato, siempre que las actuaciones, objeto de los mismos, estuviesen ya adjudicadas en esta fecha. En caso contrario, el plazo será de dos semanas después de la fecha de adjudicación de cada actuación.

C.‑ TRABAJOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

La Empresa Consultora incluirá como mínimo los trabajos básicos que se indican a continuación:

a.‑ Comprobación  materiales. 
b.‑ Seguimiento y control de las actuaciones.

C.1  Comprobación  materiales.

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en tres grupos:

1.‑ Comprobación de materiales.

La posible propuesta de  variación de la geometría y de los materiales del proyecto deberá ser aprobada expresamente por la Administración. 

C.2. Dirección, Inspección, seguimiento, Vigilancia  y control de las obras.

Tiene como objetivo garantizar la ejecución de las actuaciones con estricta sujeción al proyecto aprobado o modificaciones debidamente autorizadas y ejecución del Plan de Dirección de  Obra .

Incluirá la realización, durante todo el plazo de ejecución de la obra, de:

Control geométrico de la obra, el cual consiste en garantizar que ésta responde en su geometría, forma y dimensiones al proyecto aprobado o a sus modificaciones autorizadas.

Se incluyen en este apartado todos los replanteos y comprobaciones, de acuerdo con el Contrato de la obra.

Control cuantitativo de la obra, consistente en la medición de las diversas unidades de obra, comprobando su correspondencia con lo previsto en el proyecto o en sus modificaciones autorizadas, en especial en aquellas partes y unidades que, por quedar ocultas, son de difícil comprobación posterior.

Control cualitativo de la obra, cuyo objeto será garantizar que los materiales, puesta en obra y unidades de obra terminadas, se ajusten a las prescripciones técnicas del proyecto o de sus modificaciones autorizadas y a todas las normas locales, autonómicas, estatales y Comunitarias al efecto.

Comprobación de Mediciones, cálculo de cimentaciones y estructuras y análisis de omisiones, especialmente en lo que se refiere a reposiciones de servicios.

Vigilancia sistemática de la puesta en obra de las distintas unidades, para asegurar que su  ejecución se ajusta a las condiciones contractuales.

Asimismo a lo largo de la fase de construcción de la obra será necesario realizar determinadas actividades complementarias, en diversos aspectos o ajuste de detalles del proyecto, interpretación y definición de detalles de proyecto et… El Consultor estará obligado a desarrollar estos trabajos bien con su organización de obra, bien con el refuerzo de la Oficina técnica exterior; entendiéndose estos trabajos incluidos en el seguimiento de la obra.

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en siete grupos:

Seguimiento del Programa de Trabajo.
Informe mensual de seguimiento de los trabajos. 
Certificaciones mensuales. 
Seguimiento de la seguridad de la obra.
Informes de obra. 
Informe final de obra.

C.2.1. Seguimiento de la Obra y Programa de Trabajos.

Tiene como objetivo Garantizar el cumplimiento del programa de trabajos y por lo tanto el plazo de ejecución emitiendo los correspondientes informes.

El Adjudicatario realizará el seguimiento de los Programas de Trabajos presentados por los Contratistas  completando los gráficos previstos para este seguimiento con una periodicidad mensual, informando de las desviaciones significativas en la medida que éstas vayan produciéndose, Asimismo, informará sobre prórrogas o suspensiones temporales generales o parciales.

Asimismo se elaborarán informes de resultados e incidencias, referente a:

- Ejecución del control cualitativo, geométrico y cuantitativo aplicado  a los materiales, unidades de obra y proceso de ejecución.

-Seguimiento de la programación, referido a las diversas obras elementales del Proyecto, cuantificando los desfases más señalados que se produzcan.

-Seguimiento de la ejecución, mediante el registro  de los trabajos del Contratista, los medios y personal empleados, rendimientos alcanzados, así como las principales incidencias ocurridas en las obras.

C.2.2. Informes Mensuales de la ejecución y ritmo de las actuaciones – Informe Mensual de Seguimiento  (IMSO).

La ejecución de los trabajos  dará lugar a un informe mensual de  control geométrico y vigilancia de la Obra incluyendo, pero no limitándose, a:

Replanteos; relaciones valoradas; preparación de mediciones y certificaciones; materiales;  vigilancia sistemática de los procesos de  puesta en obra de las distintas unidades; toma de datos para, y elaboración de, los posibles modificados de proyecto.
Seguimiento del Plan de Obra.
Seguimiento de la Gestión de Seguridad y Salud.
Informes de resultados e incidencias,

Este informe mensual se redactará por el Delegado del  Consultor y se denominará, en adelante,  Informe Mensual de Seguimiento de los trabajos (IMSO), en el que se especificarán, para cada parte de la actuación o unidad ejecutada en el mes a que se refiera el informe, los siguientes puntos:

1º Visualización de la actuación ejecutada, mediante documentación fotográfica, y localización en planos apropiados. Se abrirá una ficha de seguimiento por unidad o grupo de unidades de obra.

2º Documentación del Control de Ejecución de las unidades o partes de obra ejecutadas.

3º Se incluirán las interpretaciones de los documentos contractuales realizados por el Consultor, y las modificaciones a los Planos a la vista de las circunstancias no previstas en el Proyecto y, en su caso, aprobados.

Se establece la obligatoriedad de que todos los tajos en ejecución sean visitados diariamente por personal del Consultor, que podrá ser distinto para cada zona o para cada clase de trabajos, pero que deberá tener continuidad dentro de su cometido, ello sin perjuicio de las visitas e inspecciones del resto del personal del Equipo técnico facultativo que sean necesarios.

Los Responsables del Consultor, redactarán  partes de las actuaciones inspeccionadas. Dicho parte se redactará según modelo aprobado inicialmente y deberá ser suscrito por él mismo y por la o las personas aceptadas por el CSIC  de entre las del Equipo técnico facultativo de Dirección. 

Se llevará un Libro  de  Incidencias en el que se recogerán  todas aquellas cuyo conocimiento pueda ser útil en fases posteriores. Este libro deberá ser suscrito  por la persona que el Consultor establezca a pie de obra.

Recogerá las propuestas de resolución para que el Facultativo Director de la consultoría las pase al Libro de órdenes, si procediera.

3º Ficha de seguimiento del Grado de Ejecución de Obra.

Del análisis de los anteriores resultados se concluirá explícitamente en el informe la propuesta de aprobación provisional de lo ejecutado o, en caso contrario, la propuesta de medidas correctoras.

El Informe Mensual (IMSO) se presentará todos los meses que dure la actuación dentro de los cinco primeros días del mes siguiente.

Este IMSO incluirá los datos e informaciones que corresponde dar al Constructor .

En este informe se incluirán, en su caso, los resultados de otros ensayos o pruebas que pudieran realizarse a petición del CSIC.

C.2.3. Relaciones Valoradas y Certificaciones de Obra.

Tendrá como objetivo el seguimiento del Plan de Obra y valoración de la obra ejecutada con el personal y medios necesarios para la preparación de relaciones valoradas y certificaciones mensuales, así como para la toma de datos para la preparación de la liquidación final, incluyendo la reprogramación del “ Programa de Ejecución", conjuntamente y de acuerdo con el Contratista, en los casos que sea necesario, y al menos una vez al mes.

El  Consultor realizará mensualmente el control de mediciones y la relación valorada de todas las unidades de obra a medida que se ejecuten.

Toda la información relativa a mediciones y valoraciones se entregará tanto en soporte papel como en informático.

El  Consultor llevará al día, durante todo el período de ejecución de las obras, los datos precisos para la liquidación final, ordenadamente desglosados por unidades de obra y por lotes de control, con las mediciones parciales archivadas, así como los resultados del control geométrico y cualitativo que hayan servido de base para su aceptación y las fichas correspondientes, con las firmas del Constructor y, separadamente, las reclamaciones del Contratista que estén pendientes de solución, aceptadas o denegadas por el CSIC.

De esta manera, cuando se haya terminado una parte de la actuación, su medición, junto con los ensayos o pruebas de su aceptación, será archivada, de forma que quede adelantada esta parte de los datos necesarios para la liquidación.

En base a esta documentación, mensualmente el  Consultor 
realizará las oportunas Certificaciones de Obra con las correspondientes Relaciones Valoradas, que someterá a la aprobación del Facultativo director para la tramitación definitiva
de las mismas a la propiedad.

C.2.4. Seguimiento de la Seguridad y Salud laboral.

El adjudicatario procederá a la vigilancia sistemática y supervisión de las medidas de Seguridad y Salud laboral, seguridad a terceros, colindantes, etcétera, mediante el Coordinador de Seguridad y Salud y durante toda la ejecución de la obra. Este técnico será específicamente nombrado al efecto para asegurar el cumplimiento de todas las medidas a las que obliga la legislación vigente en esta materia.

C.2.5. Informes de Obra.

El Delegado Consultor realizará además los siguientes informes si fuesen necesarios:

1.‑ Informes inmediatos y continuos al CSIC  en cualquier momento, sobre anomalías que se observan eventualmente, especialmente sobre aquéllas que puedan denotar falta de calidad en un material. En este sentido se recuerda la obligatoriedad del Consultor de llevar al día un Libro de Incidencias, en el que  se anotará el resumen de lo acontecido en la obra durante el día.

2.- Actas de las reuniones semanales de obra con indicación de los asuntos tratados y temas pendientes de solución, que conservará hasta la finalización de las obras.
Asimismo, a instancia de cualquiera de las partes, se podrán realizar reuniones periódicas y/o ocasionales, cuyo contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos, si así conviniera.

3‑ Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y fuentes de suministro de los materiales básicos, dosificaciones y granulometrías a definir en obra, y sobre la determinación de especificaciones no contenidas en los Pliegos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares.

4‑ Contactos y reuniones con el Contratista para el estudio de los problemas que se presenten. Estos contactos y reuniones con el Contratista deberá ser conocidos por la propiedad.

El Adjudicatario-Consultor tomará nota de las decisiones que tome y de lo acordado en todas las reuniones a las que acuda y redactará un acta de cada reunión, que enviará a la propiedad y que conservará hasta la finalización de los trabajos.

C.2.6. Informe Final de Obra.

El objetivo es la elaboración de un estudio sobre el estado final de la Obra e instalaciones ejecutadas.

En el plazo de UN MES, a partir del final de la ejecución de la obra, se elaborará un estudio del estado final de la Obra e Instalaciones, obteniendo los datos precisos para llevar a cabo la liquidación de la misma, así como:
Ejecución del Proyecto de Liquidación Provisional de la Obra , con valoración de la totalidad de las unidades realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto aprobado y aceptado en la recepción de la obra.
Redacción de un informe resumen final de todo el control y vigilancia de la Obra, del seguimiento del plan de obra, y de los informes de resultados e incidencias, realizado en papel (3 copias) y en soporte magnético de tratamiento de textos WORD, incluyendo los planos finales a escala y formato adecuado, que reflejen la obra realmente ejecutada en papel  (3 copias) y en soporte magnético para CAD‑CAM. (AUTOCAD EXT. DWG).

Por lo tanto el Adjudicatario redactará un Informe Final de las Obras (IFO) en el que se haga una recopilación de las incidencias más significativas, de forma que su conocimiento ayude a las actividades futuras de conservación y explotación, así como al aprovechamiento por otros de las experiencias adquiridas.

Este IFO, contendrá como mínimo los siguientes aspectos :

‑ Documentación descriptiva sobre el Estado Final de las actuaciones.
‑ Libro Diario de Incidencias.
‑ Informe para la liquidación provisional.
‑ Informe de recopilación conteniendo:
‑ Datos del proyecto y de su tramitación.
‑ Modificaciones respecto al Proyecto inicial.
‑ Información gráfica más significativa del desarrollo de los trabajos.
‑ Incidencias especiales durante los trabajos.
- Aspectos medioambientales más significativos.
- Nombres de las empresas y técnicos participantes.
- Ficha resumen de características de la Obra.
-	Ejecución y/o recopilación de todos y cada uno de los Proyectos Técnicos específicos de las obras y distintas instalaciones. Se entregarán tres copias en papel y soporte informático recogiendo la documentación final y planos finales a escala de la obra e instalaciones.

Tanto el Libro de órdenes de la Dirección Técnica como el Libro Diario de Incidencias constituirán anejos del Informe Final de Obra.

D.‑ TRABAJOS PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.

D.1 Recepción de las obras.

Con la información procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, el Adjudicatario preparará las bases para el expediente que servirá de apoyo al acto formal de la recepción. Antes de la recepción, el Adjudicatario deberá disponer del Informe del Control Final de las obras efectuado por la Empresa de Control de Calidad, que servirá para el contraste con la información producida durante la ejecución de la obra y que una vez contrastado y sin que existan graves discrepancias se solicitará la Recepción a la propiedad.

En caso de que existieran discrepancias sobre la calidad de los trabajos, se abrirá expediente informativo sobre las verificaciones efectuadas, pudiendo el CSIC reclamar los daños y perjuicios ocasionados, debiendo subsanar los defectos sí existieran .

D.2. Liquidación de las obras.

El Adjudicatario-Consultor, en base a la información obtenida en el desarrollo de los trabajos y de las comprobaciones finales que fueran necesarias, así como de la documentación suministrada por el Contratista, preparará la propuesta para las liquidaciones de las Obras, que será remitida a la propiedad.

Al mismo tiempo, el Adjudicatario-Consultor elaborará el Estado de Dimensiones y Características Finales de la obra que consiste en una documentación completa de las obras tal y como han sido realmente ejecutadas, según establece la legislación vigente, con el correspondiente soporte informático.

E.- REDACCIÓN DE UN INFORME PARA CONSERVACIÓN DE LA OBRA CIVIL, EDIFICACIÓN Y CERTIFICADOS FINALES DE OBRA.

En el plazo de UN (1) MES, a partir de la culminación de la obra, se elaborará un informe para la conservación de la Obra, resumiendo las características de las obras y toda la información de interés al respecto.

Asimismo la Administración podrá exigir los certificados finales de obra visados oficialmente para obtener todos  los permisos, licencias y legalizaciones que pudieran precisarse para la entrega de la obra a los usos previstos.

F‑ DOCUMENTACIÓN RESULTANTE DE LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.

F.1. Documentación de la ejecución de la actuación.

F.1.1. Documentos.

La documentación mínima que generará la Dirección de la Obra será:

1.‑Información Previa a la Ejecución de la Obra (IPE).

2.‑Estados de Replanteo.

3.‑Estado actualizado del Programa de Trabajos (Mensualmente).

4.‑IMSO (Mensualmente).

5.‑Certificaciones (Mensualmente).

6.‑Informes de Obra y actas de reunión de Obra..

7.‑Informe Final de Obra (IFO).

8.‑Libro de órdenes y Visitas.

9.‑Libro Diario de Incidencias.

10.- Libro de Incidencias del Plan de  Seguridad y Salud de las obras en construcción.

11.‑Informe de Control Final de Obra.

12.‑Proyecto de Liquidación, en el que se incluye el Estado Final de Dimensiones y Características Físicas con información gráfica.

13.- Proyecto finales de obra y de todas y cada una de las  instalaciones que  recojan la situación final de las mismas y la obra realmente ejecutada.

F.1.2. Presentación de documentación.

Una vez recibidas las obras y en el plazo de dos meses se realizará el Proyecto de Liquidación por la Empresa Consultora. El Contratista habrá de facilitar la documentación "según ejecutado" que complementará la que disponga el Director técnico.

Dicho proyecto deberá ser supervisado por el CSIC, para lo cual será informado técnicamente y con carácter previo por el Delegado Consultor.

Dicho proyecto constará de los siguientes documentos.

a) Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la actuación.

b) Anexos a la Memoria, que contendrá copia del Acta de Recepción, del
Libro de órdenes y Visitas, del Libro de Incidencias y de los Estados de
Replanteo.

c) Estado de Dimensiones y Características Finales de la Obra.

Dicho documento constará, al menos, de los siguientes epígrafes: 

‑ Resumen de las actuaciones.
‑ Planos de detalle.
‑ Reportaje fotográfico, con el correspondiente plano de situación.
Los planos de este documento deberán ser entregados en el mismo formato que el proyecto y deberán ser aprobados expresamente por el Director de Obra.

d) Relación Valorada, que seguirá el mismo orden y denominación de unidades y capítulos que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas. Para cada presupuesto parcial se hallará el saldo, tanto respecto a la última certificación, como respecto al último presupuesto aprobado.

H‑ INSPECCIÓN DE INSTALACIONES .

Dada la especificidad de las instalaciones del proyecto de referencia y aunque resulte redundante con lo ya indicado en la Cláusula 10.C. referente a Dirección de Edificación, se vuelven a indicar las principales fases de que consta la inspección de ejecución de las instalaciones del proyecto :

H.a. Redacción del Plan de detalle de Supervisión y Control de Calidad de las Instalaciones, que definirá el alcance de las actividades a realizar y el modo de desarrollarlas

H.b. Ejecución del Plan de Supervisión y Control de Calidad de las Instalaciones que deberá incluir:

H.b.1) Durante la ejecución de las instalaciones

- Desarrollo del Plan de Vigilancia y Control de las Instalaciones en la comprobación de materiales y equipos, montaje de éstos y realización de pruebas parciales y finales del funcionamiento de las instalaciones.

- Supervisión sistemática de la ejecución de las instalaciones, a fin de comprobar que las mismas se ajustan a las condiciones contractuales, así como que en su ejecución y señalización se cumple lo previsto en el Plan de Seguridad y Salud, mediante la presencia permanente o periódica en los tajos que lo requieran. 

- Seguimiento del Plan de Ejecución de las Instalaciones, con el personal y medios necesarios para la preparación de relaciones valoradas y certificaciones, así como para la toma de datos para la preparación de la liquidación final.

- Elaboración de informes de resultados e incidencias referente a:

‑ Ejecución de la vigilancia y control de la ejecución de las instalaciones .

‑ Control presupuestario por medición de la obra realizada y valoración actualizada a precios contractuales.

- Medición y valoración actualizada de la obra pendiente de realizar.

- Seguimiento del plan de obra, con cuantificación de los desfases y reajuste de fechas programadas.

- Redacción de informes complementarios sobre asuntos o problemas especiales.

-  Elaboración de los posibles Modificados, Reformados o Complementarios del Proyecto, responsabilizándose el Consultor con su firma de todos los cálculos de instalaciones, mediciones, etc., que deban incluirse en él.

La documentación se entregará en papel (3 copias), en soporte magnético de tratamiento de texto WORD, mediciones en PRESTO y planos en vegetal (3 copias) y en soporte magnético para CAD‑CAM. (AUTOCAD EXT. DWG).

El Ingeniero Autor del Proyecto Modificado será un Ingeniero Superior, colegiado de la oficina del Consultor, que en el caso de exigírselo la Administración estará obligado a visar el proyecto oficialmente; siendo los costes de visado por cuenta del Consultor. El Ingeniero autor de los posibles proyectos reformado, modificado o complementario será preferentemente un miembro del personal a pie de obra del Consultor, si bien podrá aceptarse, por parte del Director de la Asistencia, que sea un miembro del personal de apoyo en la oficina del Consultor.

La ejecución del Plan de ejecución de las instalaciones dará lugar, durante la ejecución de la obra, a un informe mensual. 

H.b.2) A la finalización de la ejecución de las instalaciones.

En el plazo de DOS (2) MESES, a partir de la finalización de la obra:

- Dirección de todas las pruebas finales de las instalaciones, a realizar por el Contratista, comprobando los parámetros de diseño e incluyendo protocolos de cada instalador.

- Elaboración de un estudio sobre el estado final de las instalaciones ejecutadas, con los datos precisos para llevar a cabo la liquidación de las mismas.

- Ejecución del Proyecto de Liquidación Provisional de las Instalaciones, con valoración de la totalidad de las unidades realmente ejecutadas, de acuerdo con los proyectos aprobados y aceptados en la recepción de la obra.

- Seguimiento de la Gestión y obtención por parte del contratista de los Certificados Oficiales relativos a la aprobación de todas las Instalaciones por el Ministerio de Industria, Comunidades Autónomas, etc.

- Redacción de un informe resumen final de todo el control de calidad realizado en papel (3 copias) y en soporte magnético de tratamiento de textos WORD, incluyendo los planos finales a escala y formato adecuado, que reflejen las instalaciones realmente ejecutadas en papel vegetal (3 copias) y en soporte magnético para CAD‑CAM. (AUTOCAD EXT. DWG).

CLÁUSULA 11ª. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO-CONSULTOR. VARIOS

A) El Consultor realizará todas las funciones y obligaciones asignadas al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra establecidas en  el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre y que se detallan en el Anexo 3 del presente pliego. Obtendrá el libro de incidencias del Plan de Seguridad y Salud, debidamente diligenciado de acuerdo a la legislación vigente.

En el caso de ser preciso instrumentalizar la obra para medir parámetros del terreno, cimentaciones, pilares o casos similares, el Consultor deberá realizar el seguimiento y lectura de los instrumentos de acuerdo con los parámetros de obra. 

B) Durante la ejecución de la obra el Consultor realizará informes mensuales de Coordinación de Seguridad y Salud, detallando todas las actividades realizadas durante dicho mes en la materia de referencia y especialmente las incidencias habidas en la materia hayan dado lugar, o no a su reflejo en el libro de incidencias, así como una completa investigación de estos detectando las causas y aportando las soluciones para evitar su repetición.

C). Antes de la emisión del Acta de Recepción de la obra, y como mucho en el plazo de dos meses antes de la finalización de la ejecución de la obra, el Consultor emitirá un informe resumen de Seguridad y Salud, como compendio y resumen de todos lo informes mensuales emitidos al respecto.

CLÁUSULA  12ª: FORMA DE PAGO.

Se certificará mensualmente en proporción al Presupuesto de ejecución Material de la obra realmente ejecutada, hasta un máximo del 90% del importe de la Consultoría, teniendo el carácter de entrega a cuenta. El 10 % restante se certificará al presentar la Liquidación de la Obra.

CLÁUSULA  13ª: RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

El Adjudicatario responderá:

‑ Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y materiales destinados a la ejecución de los trabajos encomendados.

‑ De la exactitud y buena ejecución de las operaciones topográficas, mediciones, cálculos, valoraciones, planos y demás documentos que haya de preparar y/o presentar, realizados en la oficina técnica del Consultor incluso los comprendidos en la redacción de los modificados del proyecto que le sean encomendados por el Director de la Obra.

Las mediciones se realizarán el número de veces que sean necesarias o las que ordene el Director de la Administración. Las reuniones para las mediciones y/o liquidaciones tanto con la contrata aisladamente como con la Administración serán las que estime ésta y en el lugar que indique.

Del adecuado comportamiento de su personal.

En general de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra.

Del cumplimiento de las medidas del Plan de Seguridad y Salud.

CLÁUSULA  14ª: PERSONAL Y MEDIOS

El adjudicatario se compromete a realizar la actividad, objeto del Pliego, con los medios humanos y materiales adecuados a tal fin.

La facultad de dirección, organización y control de los trabajadores corresponde a la empresa adjudicataria.

Respecto al personal, el adjudicatario se obliga expresamente a:

a)	Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada, para el rendimiento óptimo y calidad del servicio. El CSIC, será en todo caso, ajena a las relaciones laborales entre el adjudicatario y sus empleados, así como a las responsabilidades que de tales acciones puedan derivarse, que el adjudicatario acepta expresamente será de su cuenta y cargo.

b)	Aceptar todas las responsabilidades que se deriven de las relaciones que pueda establecer con terceras personas, durante la vigencia de la asistencia técnica, para desarrollar el objeto de la misma, por lo que el CSIC no se subrogará en dichas relaciones.

d)	El personal del Adjudicatario quedará sometido a las normas que sobre la seguridad, policía y régimen interior rijan en el Centro de trabajo.

e)	Cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, empleo, Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.

14.1 Personal y Medios Materiales a pie de obra

En su oferta, el licitador definirá los efectivos de personal, instalaciones, equipos  que utilizará para el desarrollo de los trabajos y que habrá que cubrir como mínimo, las dotaciones que se relacionan en la Cláusula 5ª del presente Pliego, o las superiores que el propio licitador haya presentado en su oferta y le hayan sido aceptados por el CSIC en el momento de la adjudicación del Concurso.

El adjudicatario estará obligado a mantener, durante toda la ejecución de la asistencia técnica, el equipo humano nominativo propuesto en su oferta, no pudiendo sustituirse ninguna persona del equipo ofertado por otra, salvo casos de fuerza mayor, como los casos de fallecimiento, enfermedad prolongada, o por baja voluntaria de dicho trabajador en la empresa.

En éste caso, la sustitución por otra persona de similar o superiores características técnicas, deberá ser aprobada, por escrito, por el Director de la Administración.

El licitador podrá proponer, para cada puesto de trabajo ofertado, varios profesionales distintos, pudiendo luego elegir, caso de ser adjudicatario, entre ellos.

En éste caso, en la valoración de la oferta, se considerará la propuesta menos favorable al Consultor.

Cualquier sustitución de una de las personas a pie de obra ofertadas por otra, que no sea a petición del Director de la Administración y aceptada por el Consultor, o que no sea por la causa de fuerza mayor anteriormente descrita, deberá ser, asimismo, aceptada por el Director de la Administración.

La disminución en número, del personal ofertado a pie de obra, será causa de rescisión del Contrato, y en cualquier caso, si el CSIC decidiese no ejercer esta opción, causará una penalización. 

14.2 Apoyo desde la Oficina central del Consultor

En lo referente a tareas específicas, fundamentalmente aunque no exhaustivamente, informes, iniciales y finales, e informes especializados, descritos en este Pliego, el Consultor dispondrá, en su oficina central, del personal de apoyo necesario para la prestación de la asistencia técnica, que debe ser indicado en su oferta.

El personal de apoyo de la oficina del Consultor no devengará coste alguno, estando incluidos sus costes dentro del resto de precios ofertados.

14.3 Aportación de expertos a requerimiento

Además del personal incluido en su oferta, que como mínimo deberá ser el indicado en el Cláusula 5ª de este pliego, el Consultor deberá aportar el personal experto que en cada momento demande la prestación del servicio que se contrata.

Este personal se caracterizará, generalmente, por su alta especialización en un área técnica específica (estructuras, geotecnia, paramentos, instalaciones, etc.) 

CLÁUSULA  15ª : DOCUMENTACION TECNICA

La Documentación Técnica que deberá incluirse en el Sobre nº 2 que se cita en el Pliego de Cláusulas Administrativas, contendrá al menos los siguientes documentos.

1.- Ejecución del contrato

Ajustada a las especificaciones del Pliego Técnico, contendrá el Programa y metodología que se propone para la ejecución del contrato de asistencia técnica y el  plan previsto de inspección, seguimiento, vigilancia y control, desarrollado en el tiempo; reflejando los recursos humanos y materiales a incorporar en cada fase de dirección así como las actas e informes que se proponen para el correcto seguimiento de la obra.
Se  justificarán técnicamente los métodos y medios a utilizar para señalizar la calidad y eficacia de los trabajos de Dirección con especial mención a la:

a)	Metodología, Organización, procedimiento y programas de desarrollo del control y vigilancia de actividades y unidades de obra propuestas por la Asistencia, de acuerdo con el tipo de obra a controlar.
b)	Memoria descriptiva de las características de la obra y plan propuesto para la inspección,  seguimiento, vigilancia y control  de su  ejecución para los diferentes capítulos con expresión de los medios materiales y humanos propuestos para el seguimiento de la obra en sus distintas fases y del control cuantitativo y cualitativo propuesto.
c)	Mejoras técnicas y materiales a los requerimientos del Pliego de prescripciones técnicas ofertadas por la Asistencia, que el ofertante considere importantes para la mejora de la ejecución del contrato. 

Podrá incluir procedimientos alternativos de Dirección, vigilancia y control, con indicación de los medios humanos y materiales a utilizar, presentando la información suficiente, incluida la descripción detallada y características de los mismos, así como las correlaciones documentadas entre el procedimiento propuesto y el previsto en este Pliego.

2.- Medios humanos ofertados

En este apartado se indicarán los técnicos que participarán en la  Dirección de ejecución de Obra, Inspección  y Coordinación de Seguridad y Salud para cada una de las áreas de ejecución de obra, indicando organigrama, titulación, dedicación y currículum detallado.
Por lo tanto el ofertante habrá de documentar por escrito, gráfica y numéricamente  la titulación  y  currículum propio de cada técnico e indicando explícitamente las funciones asignadas a cada uno en las siguientes áreas de ejecución, pudiendo diferenciar entre:

1. - Arquitectura
2. - Instalaciones eléctricas
3. - Instalaciones mecánicas
4. - Presupuesto
5. - Coordinación de Seguridad y Salud.

También se incluirá la relación del personal de apoyo  en la Oficina Central del Consultor. En particular se dará la máxima importancia a la figura del posible "Autor de los Proyectos Modificados", caso en que estos sean necesarios.

	
4.- Documentación complementaria o mejoras

Se indicará, si se considera preciso, aquella documentación complementaria  que el ofertante considere importante respecto a lo indicado en el Pliego

5. -  Compromiso de contratar un seguro de Responsabilidad Civil, tal como se especigica en la cláusula 18  de este pliego.

6.- Otra Documentación Técnica a Presentar

Contendrá los siguientes documentos, como mínimo:

a. Relación nominal actualizada del personal técnico de la empresa en plantilla y asesores.

b. Relación nominal del personal que intervendrá en la realización de los trabajos, separándolos en "a pie de obra" y en Ia oficina del Consultor, haciendo constar si su dedicación será completa o parcial y si su afección a la empresa es o no permanente. 

c. Currículum vitae detallado de todos los técnicos titulados que figuren en la relación a que se refiere el apartado anterior. En el caso de personal extranjero, se acompañará además documentación acreditativa de la autorización para trabajar en España, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

d. Descripción de los equipos que se utilizarán en la ejecución de los trabajos de  vigilancia de la obra .

Las funciones de control y vigilancia encomendadas al Consultor se mantendrán siempre que haya trabajos de construcción en la obra, para lo que deberá tomar las precauciones legales y laborales necesarias. En estos supuestos, las variaciones de horario y calendario laboral o los trabajos en turnos nocturnos ó en festivos, no serán computables a efectos de abono.

CLÁUSULA  16ª: IMPORTE Y CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

El presupuesto de ejecución material de la Asistencia Técnica completa asciende a la cantidad de: 469.586,78 € IVA INCLUIDO  ( CUATROCIENTAS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS ).

Dicho importe es el máximo autorizado para la licitación de la presente Asistencia Técnica, y al cual deberá ajustarse la Empresa Consultora. El importe reflejado en la oferta deberá entenderse asimismo como máximo, aceptándose que si por cualquier motivo el importe de los trabajos realmente ejecutados no alcanza dicha cifra, no habrá lugar a ninguna reclamación contra el CSIC por el importe de lo no ejecutado.

Se certificará mensualmente en proporción al Presupuesto de ejecución Material de la obra realmente ejecutada, hasta un máximo del 90% del importe de la Consultoría, teniendo el carácter de entrega a cuenta. El 10 % restante se certificará al presentar la Liquidación de la Obra.

CLÁUSULA  17ª:	PLAZO DE EJECUCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Estado, la duración de los trabajos se ajustará a la duración del Contrato principal de Obra, así como a los trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlas.

CLÁUSULA  18ª: SEGUROS, PERMISOS Y LICENCIAS

Tal como se exige en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la Ley 38/99 de 5 de Noviembre, de Ordenación de la edificación el Adjudicatario-Consultor responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por  los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido que le sean imputables; durante los plazos de responsabilidad que establece la legislación vigente  

Para cubrir estas garantías aportará un compromiso de contratar un seguro de Responsabilidad civil que  garantize las consecuencias económicas de la Responsabilidad Civil, derivada de la Normativa legal vigente y que pueda atribuirse directamente o subsidiariamente al asegurado, por daños y perjuicios corporales, materiales o consecuencias causados a terceros con motivo o a consecuencia de la realización de todos los trabajos de suyo propios y necesarios para su terminación. Cubrirá las garantías correspondientes a Responsabilidad Civil General, Responsabilidad Civil profesional y Responsabilidad cruzada durante todo el tiempo que marca la legislación vigente.

Por lo tanto el Adjudicatario del presente contrato vendrá obligado a suscribir a su costa con carácter general, incluido el periodo de garantía de la obra,  un Seguro de responsabilidad civil con un límite de indemnización mínimo de 301.000,00  Euros por siniestro, que responda ante cualquier tipo de daño, perjuicio o siniestro imputable o consecuencia de este contrato de asistencia técnica . 
El Adjudicatario enviará a la Administración copia de las pólizas y los recibos justificativos de las primas en vigor dentro de los treinta días a partir de la fecha de los mismos y, sin demora, copia de las declaraciones de siniestros y accidentes que se produzcan. El CSIC podrá proceder a la suspensión del pago de facturaciones hasta tanto el Adjudicatario no acredite el cumplimiento de estas obligaciones.
Serán asegurados el Adjudicatario (Consultor ) como persona jurídica, los profesionales al servicio de éste, sus empleados en el ejercicio de sus funciones o de su actividad profesional, y todos los técnicos del CSIC y Universidad Autónoma de Cantoblanco intervinientes con alguna responsabilidad en el desarrollo de los trabajos objeto del contrato.

El adjudicatario entregará Al CSIC un certificado de seguros en el que aparezcan, como mínimo, los siguientes datos:

‑ Número y título del expediente
‑ Efecto y vencimiento de la póliza
‑ Riesgos cubiertos
‑ Límites de indemnización
- Franquicias aplicables

Será de cuenta del Adjudicatario indemnizar todos los daños que por cualquier acción u omisión se causen tanto al CSIC como a terceros, como consecuencia de las actuaciones de dirección de obra que requiera la ejecución del contrato por parte del adjudicatario.

CLÁUSULA  19ª: PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Consultor adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de los trabajos encomendados quede asegurada la protección a terceros, siendo de su total responsabilidad las indemnizaciones por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia de aquellos si, a tenor de las disposiciones y leyes vigentes, incurriese en culpabilidad.

CLÁUSULA 20ª‑ INSPECCION DE LOS TRABAJOS

El CSIC-Universidad Autónoma tendrá acceso libre en todo momento a las oficinas y demás instalaciones del Consultor.

Todos los equipos y materiales de  medición podrán ser inspeccionados y contrastados en cualquier momento por la propiedad quién podrá ordenar su sustitución sin cargo en caso de funcionamiento deficiente.

CLÁUSULA  21ª: REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD

La Empresa Consultora deberá ser compatible con la Empresa Constructora adjudicataria de la obra, de acuerdo con la normativa vigente.

CLÁUSULA  22ª: ANEJOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Al presente Pliego se integran los anejos siguientes:

- Anejo  1: Descripción de la obra.
- Anejo  2: Manual de Dirección de obra , Dirección de ejecución de obra, supervisión y vigilancia de la edificación e instalaciones.
- Anejo 3 : Contenido y Metodología de los trabajos a realizar en materia de seguridad y salud

ANEJO Nº 1

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La Obra a la que se refiere el presente Pliego es “ EDIFICIO PARA INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR PRÍNCIPE DE ASTURIAS, IMMPA, EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, UAH” “

Los Licitadores pueden consultar el Proyecto de esta Obra en la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC o en la C/ Serrano 117, 28006 MADRID .

1.0‑ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRINCIPAL.

A modo orientativo, se especifican a continuación las características generales de la obra en cuestión.

1.A.	SOLAR

El solar se encuentra en el Campus de la Universidad de Alcalá en las cercanías del Hospital Príncipe de Asturias, de la Escuela de Enfermería y de la Facultad de Medicina, así como en las proximidades del Parque Científico.

1.A.1.	Superficies y Linderos

La superficie del solar se cifra en 53.300,00 m², siendo sus linderos los que se señalan en la documentación gráfica adjunta.

Lindero Norte:	Con parcela E4 en línea recta de 176,59 m.
Lindero Sur:		Con calle Sur en línea recta de 172,80 m.
Lindero Este:		Con parcela DP.2 en línea recta de 291,53 m.
Lindero Oeste:	Con calle Oeste en línea recta de 304,20 m.

1.A.2.	Situación Geográfica y Climatológica

La Universidad de Alcalá se sitúa haciendo frente a la A-2 que une Madrid con Guadalajara, Zaragoza, Lérida y Barcelona.

La parcela AA-1 que nos ocupa, se sitúa haciendo frente al Oeste a la vía Parque, enfrente del Politécnico, y al Sur con la calle que conecta con el Parque Científico, en tanto que los laterales al Norte y al Este hacen frente con las parcelas E4 y DP.2

1.A.3.	Topografía y Estado Actual

En la actualidad la zona está totalmente urbanizada y consolidada.

El solar es apreciablemente plano.

No existen en la parcela edificaciones ni ningún otro tipo de construcción que impida su inmediato aprovechamiento urbanístico.

1.A.4.	Geotecnia

Por encargo de la Universidad de Alcalá la firma Terraconsult Geotécnica ha realizado una campaña geotécnica durante el mes de mayo de 2007. El Estudio Geotécnico, de número TG-1551 se incluye en el Presente Proyecto Básico y de Ejecución.

1.A.5.	Condiciones de cimentación

Como queda de manifiesto en los apartados anteriores, el terreno presenta una adecuada capacidad portante al alcanzar el firme compuesto en su estrato superior por gravas arenosas, firme existente a partir de unos 0,60 a 1,00 m de profundidad respecto de las cotas de rellenos que se han detectado, según puede deducirse tanto de las gráficas de los ensayos de penetración dinámica de carácter continuo, como del golpeo que se alcanza en los ensayos SPT realizados a diferentes profundidades en los dos sondeos..

Con estas premisas, se recomienda que, tanto en la zona que dispone el edificio de sótano, como en la carece de él, la adopción de cimentaciones directas para alcanzar el terreno con suficiente capacidad portante, mediante zapatas empotradas en el estrato de gravas arenosas, cuya cota de aparición se encuentra a partir de 0,60 a 1,00 m de profundidad.

1.A.6.	Normativa Urbanística

La Normativa Urbanística en vigor es la que a continuación se resume:

Condiciones Urbanísticas

Planeamiento en vigor: Plan Parcial Modificado del Sector 20-B/ 1993

Ordenanzas aplicables:

De acuerdo con lo establecido en el PPM del Sector 20-B proceden los parámetros urbanísticos que a continuación se relacionan:

Parcela AA1

Parámetros Urbanísticos

	Calificación:	Actividad Académica (AA1)

			Superficie:
			53.300,00 m²
			Uso:
Actividades relacionadas con la enseñanza, con la investigación, y con el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología asociada a la universidad y a la empresa.

Condiciones edificatorias

	Ocupación máxima:
		25%
		25% s/ 53.300,00 m²		=	13.325,00 m²

	Edificabilidad máxima:
		0,6 m² s/m²
		0,6 m² s/m² s/ 53.300,00 m²		=	31.980,00 m²

	Altura máxima:
		Libre
		4 plantas sobre rasante

	Altura plantas:
		H ≥ 3,00 m

	Aparcamiento:
		1 plaza /c 200 m² C según P.P.M Sector 20-A
		1 plaza /c 100 m² C según Informe Técnico de Abril de 			2005

	Retranqueos:
		R ≥ 5,00 m

	Separación entre edificaciones:
		S ≥ H (altura edificio)

	Tipología de la edificación:
				Tipo Claustral

1.B.	DESARROLLO DEL PROGRAMA

A continuación se relacionan las unidades de las distintas dependencias proyectadas para cumplimentar al Programa Funcional.

Laboratorios Tipo

Laboratorios Tipo:

	Superficie 						≈    170,00 m²
	Número
		P. Primera						  6 Uds.
		P. Segunda						  6 Uds.
		P. Tercera						  6 Uds.
		P. Cuarta						  6 Uds.
											
		Total Laboratorios Tipo				24 Uds.

Unidades de Cultivo Celular

Unidades de Cultivo Celular:

	Superficie 						≈    400,00 m²
	Número
		P. Segunda		Ala Este			  1 Ud.
		P. Tercera		Ala Este			  1 Ud.
		P. Cuarta		Ala Este			  1 Ud.
											
		Total Unidades de Cultivo Celular			  3 Uds.

Animalario

Animalario en Proyecto:

	Superficie						   4.700,00 m²
	Número							  1 Ud.

Área Administrativa

Dirección y Administración:

	Superficie 						      675,00 m²
	Número							  1 Ud.

Área Social

Vestíbulo en:

	Superficie						     400,00 m²
	Número							 1 Ud.

Salón de Actos:

	Superficie 						     295,00 m²
	Número							 1 Ud.

Biblioteca

Biblioteca:

	Superficie 						     560,00 m²
	Número							 1 Ud.

Sala de Seminarios

Salas de Seminarios :

	Superficie 						     120,00 m²
	Número							 4 Uds

Cafetería-Comedor

Cafetería-Comedor :

		Superficie 						            — m²
		Número							  1 Ud.

1.B.1.-	JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Se ha partido de las líneas de retranqueo exigidas en el planeamiento en vigor para la parcela AA-1 de que se trata, estableciendo un cuerpo de investigación, un cuerpo de acceso y administración, un cuerpo de reunión, un cuerpo de cafetería y comedor, un cuerpo técnico al Norte para uso exclusivo del Animalario, y otro al sur para el resto de la edificación. Por último y como complemento a los anteriores se ha diseñado un cuerpo situado al sur del conjunto en el que se posicionan las distintas salas de residuos.

El cuerpo de investigación se plantea en forma de peine, de manera que los laboratorios se orientan al Norte y los corredores al Sur. Todo ello se protege del Oeste al que la parcela hace frente con un escudo térmico formado por lamas de aluminio que evitará el poniente y que solucionará, a la vez, el cerramiento de la vía de escape de los laboratorios protegiendo los patios que la edificación va formando en forma secuencial.

En la cubierta de dicho cuerpo se dispondrán los climatizadores de zona.

En lo que se refiere a los laboratorios cabe anotar que se han proyectado siempre con orientación Norte, y atendidos por un corredor que se abre al Sur mediante el correspondiente muro cortina. En ambos casos, los locales miran a patios privativos que garantizarán un ambiente de trabajo recogido y agradable, a los que mirarán, igualmente, las zonas de estancia que se proyectan en la zona de Servicios Comunes. Dichos patios se identificarán y diferenciarán, disponiendo, en la zona de las pasarelas que los delimitan por el Oeste, elementos metálicos de colores diferentes y aspecto escultórico.

Los laboratorios propiamente dichos se organizan como paralelepípedos cualificados por la luz natural que se propone continua, a lo largo de su lado Norte. El acceso a los mismos se propone doble, a fin de garantizar su más rápida evacuación y su más correcta utilización. Por otro parte, cabe citar que cada uno de ellos se completa con una Sala de Frío y con un patinillo de generosas dimensiones que garantiza la accesibilidad directa a las instalaciones a lo largo de todo su recorrido.

Cada cuerpo se propone capaz de acoger a dos Laboratorios Tipo o a sus posibles subdivisiones para permitir la formación de una sala de máquinas en las plantas 1ª, 2ª y 3ª de la edificación, y de manera que se posibilita, además, la creación, si se estima conveniente, de laboratorios dobles de gran capacidad.

Así organizados los cuerpos de laboratorios, se grapan entre sí con el Cuerpo de Servicios Comunes que les atiende, en el que se ubican las Salas de Juntas, y el área de Apoyo Administrativo, así como los aseos, los vestuarios, y los Servicios Comunes de Investigación necesarios en cada nivel (Unidad de Cultivos Celulares, Cámaras frías, Isótopos, etc.). Este cuerpo de Servicios Comunes se conecta por un lado con el atrio acristalado en el que se posiciona el acceso principal, que se significa como la pieza espacial más representativa del conjunto, y por su otro extremo con una escalera de emergencia que se completa con un ascensor y un montacargas que posibilitará el acceso del material y de los equipos a todos los niveles de la edificación.

Completando el peine del Cuerpo de Laboratorios y de Servicios Comunes, en la zona Norte de la parcela se proyecta el Animalario, del que solo se aparenta al exterior la Planta Primera que se organiza como Planta Técnica y como zona Administrativa, en tanto que el Animalario propiamente dicho se sitúa en el Sótano en contigüidad con el garaje aparcamiento que situamos bajo el cuerpo de laboratorios, y que resuelve un total de 156 plazas de aparcamiento, de las cuales 8 son de uso exclusivo para las personas de movilidad reducida.

Del cuerpo del Animalario, cabe decir que se plantea capaz para permitir su posterior elevación si se entendiera oportuno, con lo que se obtendrían tres cuerpos nuevos de laboratorios y sus correspondiente Servicios Comunes, con una superficie construida aproximada de la ampliación de 8.663,16 m², y un total de dieciocho nuevos laboratorios con lo que se contabilizaría un conjunto de cuarenta y dos laboratorios genéricos, frente a los veinticuatro laboratorios que aquí se documentan y proyectan.

En relación con el Animalario, cabe decir que en la zona Este se ha dispuesto su propia Sala de Máquinas, dado que su horario de funcionamiento, diferente del resto del Instituto así lo reclama. Dicha Sala de Máquinas se compartimenta para permitir la ubicación de la Central Térmica, la Central de Frío, el Grupo Electrógeno, los Tanques de Nitrógeno, y los Depósitos de Gases.

Por otra parte, y en contigüidad con la zona Sur del Cuerpo de Investigación se propone el Cuerpo de Acceso que se proyecta como un volumen acristalado y abierto que permite la lectura del edificio desde la misma entrada del mismo, toda vez que los distintos niveles y las pasarelas que los completan serán visibles desde el momento mismo en el que se acceda al edificio. En este cuerpo se sitúa el control y sus dependencias complementarias: Central de Seguridad, y Cuarto de Ujieres, así como el núcleo de comunicaciones principal que se organiza en base a una escalera área vista y a dos aparatos elevadores panorámicos que cualifican como accesibles a todos los niveles de la edificación. Desde este cuerpo y hacia el fondo Este se accede a la Sala de Lectura y a sus dependencias complementarias, que se abre al Norte buscando la luz apropiada, y a las Salas de Seminarios susceptibles de unirse entre sí mediante puertas del tipo Modelform para obtener piezas de mayor tamaño cuando ello se considere necesario. El conjunto se remata con el Salón de Actos, que se proyecta como pieza singular exenta que se significa hacia el Este para buscar la mayor lejanía de las zonas de actividad del edificio y para adentrarse en la arboleda que se propone para mejor enmarcar las actividades sociales del edificio que se proyecta.

En las plantas Primera, Segunda, y Tercera del Cuerpo de Acceso se propone la ubicación de los órganos de Dirección y Administración, la zona de Subdirecciones y el resto del programa de Administración que el Pliego de Condiciones exige.

Más al Sur, y conectada con el Cuerpo de Acceso mediante el correspondiente vestíbulo, se proyecta la Cafetería Comedor, que dispone de su propia entrada desde la calle para permitir su utilización sin interferir con la vida del Centro de Investigación, y a fin de mejor rentabilizar su utilización, si ello se considera oportuno.

La zona de comedor se plantea abierta al Este mediante una importante cristalera que posibilitará la conexión visual directa con la zona ajardinada exterior y el paso a la zona solada contigua, que en la estación calurosa podrá utilizarse como comedor al aire. En esta zona se significa, igualmente, el Comedor de Protocolo que adopta la tipología de diseño exento utilizada para el Salón de Actos, en tanto que la cocina y sus dependencias complementarias se sitúan al Sur de dicho conjunto, resolviendo la barra autoservicio, la cafetería, la zona de preparación de alimentos, la zona de lavado, la de cocinado, las cámaras frigoríficas, los almacenes, los vestuarios de personal y las dependencias complementarias, así como su propio acceso, que se atiende desde una zona de carga y descarga específica.

Por último, ya en el extremo sur de la parcela AA1 en estudio, en las cercanías del vial Sur posicionamos un Pabellón de Residuos en el que se soluciona el almacenamientos de los residuos urbanos, químicos, clínicos, radioactivos e inflamables y un Pabellón de Servicios o Edificio Técnico, que alojará la Central Térmica, la Central de Frío, el Centro de Transformación y Seccionamiento, la Central Hídrica, que incluirá los grupos de presión y los acumuladores de energía solar y de ACS, así como la Central de Incendio, la Sala de Baterías, el Grupo Electrógeno y el climatizador de los talleres, que se conectarán, todos ellos, con el resto de la edificación mediante una Galería de Servicios que grapará en horizontal todos los niveles de la edificación hasta alcanzar los distintos patinillos de instalaciones que se proyectan.

En el sótano, debajo de la cocina, se sitúa el área de mantenimiento que soluciona los vestuarios para las Brigadas de Mantenimiento y para los Equipos de Limpieza, así como los almacenes y los talleres que la actividad y el edificio requieren y una Sala de Arcones a - 80º.

En cuanto al exterior cabe decir que se propone de manera que traduzca y demuestre el planteamiento modular del edificio, dando lugar a áreas ajardinadas coherentes con los patios de la edificación, entre las que se posicionan un aparcamiento para visitantes, y otro, de idénticas dimensiones, para la cafetería comedor que conecta, además, con el aparcamiento que atiende, en forma específica al Edificio Técnico y a las Salas de Residuos, que contabiliza un total de 89 plazas de las cuales 6 son para uso exclusivo de minusválidos.

Por el extremo Noroeste se propone una nueva entrada de vehículos que conduce a un aparcamiento al aire situado en la zona Este de los terrenos, capaz para 95 plazas, de las cuales 13 serán de uso exclusivo de las personas de movilidad reducida, y que da paso también al garaje aparcamiento cubierto situado en el Nivel Inferior bajo el Edificio de Investigación. Igualmente este acceso posibilitará el paso a los muelles de carga y descarga que atienden al Animalario en particular (situado a nivel de Planta de Sótano), y al Centro de Investigación en general (situado a nivel de Planta de Acceso)

A la vista de lo expuesto se trata en total de 156 plazas de aparcamiento cubierto y 184 plazas de aparcamiento descubierto, con un total definitivo de 340 plazas, de las cuales 8 y 13 se han diseñado para uso exclusivo de las personas de movilidad reducida, respectivamente.

En lo que se refiere a la presencia física del edificio cabe significar su importancia y el hecho cierto de que se propone un planteamiento con volúmenes sencillos y nítidos que traducirán el carácter práctico y posibilista que se persigue. Y todo ello, en un marco ajardinado que creemos proporcionará el escenario adecuado para que el desarrollo de la actividad de investigación que se persigue, tenga lugar en condiciones de confort y adecuación.

Por otra parte, queremos anotar que la potencia y la importancia del escudo térmico, que proponemos al Oeste de la edificación, propiciará una presencia abstracta y potente, que significará el carácter institucional del edificio, y que el tratamiento de la piel que se proyecta dignificará el conjunto promoviendo una imagen de gran calidad.

Especial atención se ha prestado en el diseño del conjunto a la organización espacial y a la urbanización de los terrenos disponibles.

En este sentido cabe indicar que se aboga por un ajardinamiento geométrico en la zona Oeste, en el área de contacto con el vial de acceso al nuevo edificio, de manera que la arquitectura “arma” la trama ajardinada que se propone, entre la que se posicionan el aparcamiento de visitantes e invitados, y el de los equipos de mantenimiento.

La zona Este, por el contrario, se diseña desde criterios organicistas y paisajísticos, discriminando, exclusivamente, el área de aparcamiento de personal, el acceso al garaje, el área de carga y descarga, y las áreas aceradas que atenderán la sala de lectura, el salón de actos, el comedor y el Acceso Este, quedando el resto de los terrenos con un carácter que queremos calificar de “natural”, en el que se potenciará la presencia de arbolado de hoja caduca, y en el que se promueve el diseño de una pista de jogging que permitirá la práctica de esta modalidad deportiva en particular, y la del paseo, en general.

En cuanto a los patios que se insertan en la edificación, no cabe sino indicar que adoptan el carácter geométrico de las áreas ajardinadas de poniente, y que los mismos incorporan peatonales lineales que permitirán su utilización como áreas de sosiego, conversación y descanso.

Por otra parte y atendiendo las imposiciones del Pliego de Condiciones de referencia, en la fase de concurso diseñamos una pasarela para conectar el nuevo edificio que se proyecta con el Hospital Príncipe de Asturias, en el que se sitúan determinados departamentos del nuevo IMMPA.

Esta pasarela no se ha incluido en el presente proyecto, toda vez que debe comprobarse su viabilidad con la Universidad de Alcalá y con el Ayuntamiento de la localidad, siendo por ello por lo que deberá ser objeto de un proyecto específico.

1.C.	CUADROS DE SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS

A continuación se facilitan los cuadros de Superficies Útiles que caracterizan la edificación :

Planta Sótano

Zona Sur. Cuerpo Técnico

Sala de Baterías, Almacén ,Sala de Climatizador, Distribuidor, Sala SAI, Central de Incendios , Grupo Electrógeno, Almacén, Vestíbulo de descarga

Total Superficie Útil Zona Sur. Cuerpo Técnico		  565,11 m²

Zona Sur

Almacén general,   Distribuidor, Taller 1º , Almacén 1º , Despacho 1º , Taller 2º , Almacén 2º , Despacho 2º	, Taller 3º , Almacén 3º , Despacho 3º , Taller 4º ,    Almacén 4º , Despacho 4º , Disponible , Almacén arcones , Vestuario 1º (Mantenimiento), Vestuario 2º (Mantenimiento) , Vestuario 3º (Servicio Limpieza) , Vestuario 4º (Servicio Limpieza) , Sala de descanso , Comedor ,    Almacén , Vestíbulo , Vestíbulo ascensores/escalera	    

Total Superficie Útil Zona Sur				 1.459,62 m²

Zona Central Este

Almacén ,Depósito de libros	

Total Superficie Útil Zona Central Este			   330,97 m²

Zona Central Aparcamiento

Vestíbulo, Control ,Almacén , Aseo 1º , Aseo 2º , Garaje/Aparcamiento						 
Total Superficie Útil Zona Central Aparcamiento		 5.245,98 m²

Zona Norte. Animalario

Vestíbulo, Vestíbulo de isótopos, Vertido isótopos , Vestuario 1º , Vestuario 2º, Sala de equipos , Laboratorio P3 , Vestíbulo , Vestuario esclusa ,   Vestuario esclusa , Vestíbulo , Aseo Hombres , Aseo Mujeres , Laboratorio necropsias , Laboratorio irradiación , Laboratorio imagen , Montacargas ,    Laboratorio genotipado , Escalera , Almacén , Almacén , Almacén , Esterilización y lavado , Esclusa , Vestuario esclusa , Vestuario esclusa ,      Distribuidor , Escalera , Laboratorio transgénesis , Laboratorio P2 , Almacén estéril ,  CeldaS SPF 1-15 , Carga y descarga , Celda 1- 6 , Laboratorio transferencia de embriones, Almacén estéril , Control , Vestíbulo distribuidor,   Esclusa , Vestuario 1º, Vestuario 2º , Laboratorio experimentación ,      Laboratorio anestesia, Aseo Hombres , Aseo Mujeres							   

Total Superficie Útil Zona Norte. Animalario		 3.329,04 m²
		
Total Superficie Útil Planta Sótano				10.713,24 m²
Total Superficie Construida Planta Sótano			11.697,65 m²

Planta de Acceso

Edificio Técnico Sur

Central térmica , Central hídrica (Acumuladores y grupos de presión) ,    Central de frío ,  Central Transformación , Centro de Seccionamiento					     

Total Superficie Útil Edificio Técnico			    361,17 m²

Cocina

Vestuario 1º , Vestuario 2º , Almacén lencería , Lavado vajilla , Distribuidor,    Carnes	, Verduras , Pescados , Distribuidor , Cocina , Cuarto de basuras ,       Jefe cocina , Almacén , Cámara 1ª , Cámara 2ª , Cámara 3ª							    
		
Total Superficie Útil Cocina	 				    488,77 m²

Cafetería/Comedor

Acceso, Restaurante , Oficina , Aseo Minusválidos , Almacén , Aseo Hombres,   Aseo Mujeres , Aseo Minusválidos 1º , Aseo Minusválidos 2º ,       Distribuidor , Comedor de protocolo , Porche , Comedor exterior						  
											
Total Superficie Útil Cafetería/Comedor			 1.018,61 m²

Acceso/Vestíbulo

Entrada , Vestíbulo , Zona de descanso , Control , Ujieres , Control de alarmas,     Ascensores/escalera , Sala seminarios 1ª , Sala seminarios 2ª , Sala seminarios 3ª , Vestíbulo exposiciones temporales , Salón de actos , Almacén , Control.     Vestíbulo , Porche , Aseo Mujeres , Aseo Hombres , Sala de lectura , Sala de lectura exterior Despacho bibliotecario , Vestíbulo							      
		
Total Superficie Útil Acceso/Vestíbulo			 1.705,12 m²

Edificio de Servicios Comunes y Animalario

Distribuidor , Cuarto oscuro , Vestuario 1º , Vestuario 2º , Patinillo eléctrico,       Patinillo voz y datos , Laboratorio Protein-tools , Laboratorio Genómica ,    Laboratorio Proteómica , U.C Microscopía Confocal , Oficio , Ascensores ,       Cámara fría -4ºC , Cámara -20ºC , Cámara fría -4ºC , Cámara -20ºC ,       Laboratorio de isótopos , Cámara fría -4ºC , Cámara -20ºC , Almacén inflamables , Almacén corrosivos , Muelle de carga , Almacén , Control ,      Gestión Compras , Laboratorio Histopatología , Laboratorio Zebra fish ,      Aseo Mujeres	, Aseo Hombres , Zona de trabajo administrativo , Despacho Jefe Animalario , Sala de Juntas , Acceso Norte , Control , Zona de espera ,     Ascensores , Escalera Norte , Vestíbulo de independencia , Patinillo , Zona de descanso , Departamento de Compras , Patinillo , Vestíbulo de independencia.        Zona de descanso , Escalera , Patinillo , Vestíbulo de independencia  ,        Escalera, Jefe de compras , Zona de descanso , Zona de descanso		     
												
Total Superficie Útil Edificio de Servicios Comunes	 2.316,79 m²

Edificio de Laboratorios 1º

Sala de frío , Patinillo de instalaciones , Sala de Equipos , Despacho ,      Laboratorio Biología de Sistemas , Sala de Equipos , Despacho ,      Laboratorio Biología de Sistemas , Patinillo de instalaciones , Sala de frío ,     Acceso	, Distribuidor							    
												
Total Superficie Útil Edificio de Laboratorios 1º		    495,20 m²

Edificio de Laboratorios 2º

Sala de frío , Patinillo de instalaciones , Sala de Equipos , Despacho , 	      Laboratorio Biología de Sistemas , Sala de Equipos , Despacho ,      Laboratorio Bioinformática , Patinillo de instalaciones , Sala de frío ,       Acceso	 , Distribuidor							  
		
Total Superficie Útil Edificio de Laboratorios 2º		    495,20 m²

Edificio de Laboratorios 3º

Sala de frío , Patinillo de instalaciones , Sala de Equipos , Despacho ,     Laboratorio Biología de Sistemas , Sala de Equipos , Despacho ,      Laboratorio Biología de Sistemas , Patinillo de instalaciones , Sala de frío ,      Acceso							        
		
Total Superficie Útil Edificio de Laboratorios 3º		    495,20 m²

Cuerpo Técnico Norte

Central bombeo , Central vapor , Central de frío , Central de gases , Grupo electrógeno , Depósito de células						     

Total Superficie Útil Cuerpo Técnico			   235,98 m²

Edificio 4. Área Técnica del Animalario

Área Técnica							

Total Edificio 4. Área Técnica del Animalario		2.188,63 m²

Total Superficie. Cuerpo Técnico. Zona Norte			    235,98 m²
Total Superficie Útil Planta Acceso				  9.791,19 m²
Total Superficie Construida Planta Acceso			10.556,03 m²

Planta Primera

Cuerpo Central. Servicios Comunes

Vestíbulo , Servicios generales , Viajes y dietas , Contabilidad , Apoyo administrativo , Recursos humanos , Apoyo administrativo , Almacén , Sala de Juntas 1ª , Sala de Juntas 2ª , Apoyo administrativo , Aseo Hombres , Aseo Mujeres , Cuarto oscuro , Vestuario 1º , Vestuario 2º , Patinillo eléctrico ,      Laboratorio Citometría , Patinillo voz y datos , Distribuidor , Zona de descanso, Zona de descanso , Laboratorio Manipulación isótopos , Escalera., Oficio , Ascensores , Cámara fría -4ºC , Cámara -20ºC , Cámara fría -4ºC ,       Cámara -20ºC						   
		
Total Superficie Útil. Servicios Comunes			 1.296,89 m²

Unidad de cultivo celular. UCC

Unidades básicas , Esterilización y lavado/Cocina , Vestíbulo UCC						     
	
Total Superficie Útil Unidad de cultivo celular. UCC	    413,01 m²

Edificio de Laboratorios 1º

Sala de frío , Patinillo instalaciones , Laboratorio Medicina Individualizada. M. Translacional	Secretaría, Dirección , Laboratorio Medicina Individualizada. M. Translacional	Secretaría , Dirección , Patinillo instalaciones , Sala de frío , Acceso , Distribuidor							 
Total Superficie Útil	Edificio de Laboratorios 1º		    490,88 m²

Edificio de Laboratorios 2º

Sala de frío , Patinillo instalaciones , Sala de Máquinas , Laboratorio de Bioingeniería , Laboratorio Medicina Individualizada. M. Translacional, Despacho , Secretaría , Patinillo instalaciones , Sala de frío , Acceso ,   Distribuidor	
						 
Total Superficie Útil	Edificio de Laboratorios 2º		    498,79 m²

Edificio de Laboratorios 3º

Sala de frío , Patinillo instalaciones , Laboratorio Medicina Individualizada. M. Translacional	Secretaría , Dirección , Laboratorio Medicina Individualizada. M. Translacional	 Secretaría , Dirección , Patinillo instalaciones , Sala de frío , Acceso , Distribuidor							  

Total Superficie Útil Edificio de Laboratorios 3º		    490,88 m²

Total Superficie Útil Planta Primera				 3.190,45 m²
Total Superficie Construida Planta Primera			 3.528,24 m²

Planta Segunda

Cuerpo Central. Servicio Comunes

Vestíbulo , Transferencia tecnológica , Gerente , Subdirector , Apoyo administrativo , Subdirector , Apoyo administrativo , Fotografía , Aseo 1º , Aseo 2º , Sala de Juntas 1ª , Sala de Juntas 2ª , Apoyo administrativo , Aseo Hombres , Aseo Mujeres , Cuarto oscuro , Vestuario 1º , Vestuario 2º ,   Patinillo eléctrico , Laboratorio Microscopía confocal , Patinillo voz y datos,   Laboratório Citometría , Distribuidor , Zona de descanso , Zona de descanso, Laboratorio Manipulación isótopos , Escalera , Oficio , Ascensores , Cámara fría -4ºC , Cámara -20º , Cámara fría -4ºC , Cámara -20º							 
		Total Superficie Útil Edificio Servicios Comunes		 1.282,02 m²

Unidad de cultivo celular. UCC

Unidades básicas , Esterilización y lavado y Cocina , Disponible							   
	
Total Superficie Útil Unidad de cultivo celular. UCC	    417,80 m²

Edificio de Laboratorios 1º

Sala de frío , Patinillo instalaciones , Laboratorio Medicina regenerativa , Secretaría , Dirección ,  Laboratorio Medicina regenerativa , Secretaría , Dirección , Patinillo instalaciones , Sala de frío , Acceso , Distribuidor							 
Total Superficie Útil Edificio de Laboratorios 1º		    490,88 m²

Edificio de Laboratorios 2º

Sala de frío , Patinillo instalaciones , Sala de Máquinas , Laboratorio Departamento de visitantes , Laboratorio Medicina regenerativa , Despacho, Secretaría , Patinillo instalaciones , Sala de frío , Acceso , Distribuidor	
	
Total Superficie Útil Edificio de Laboratorios 2º		    498,79 m²

Edificio de Laboratorios 3º

Sala de frío , Patinillo instalaciones , Laboratorio Medicina regenerativa , Secretaría , Dirección , Laboratorio Medicina regenerativa , Secretaría , Dirección , Patinillo instalaciones , Sala de frío , Acceso , Distribuidor	    
	
Total Superficie Útil Edificio de Laboratorios 3º		    490,88 m²

Total Superficie Útil Planta Segunda				 3.180,37 m²
Total Superficie Construida Planta Segunda			 3.528,24 m²

Planta Tercera

Cuerpo Central. Servicios Comunes

Vestíbulo , Sala de Juntas , Dirección , Apoyo administrativo , Almacén , Reprografía , Aseo 1º , Aseo 2º , Sala de Juntas 1ª , Sala de Juntas 2ª , Apoyo administrativo , Aseo Hombres , Aseo Mujeres , Cuarto oscuro , Vestuario 1º, Vestuario 2º , Patinillo eléctrico , Laboratorio Microscopía confocal , Patinillo voz y datos , Laboratorio Citometría , Distribuidor , Zona de descanso , Zona de descanso , Laboratorio Manipulación isótopos , Escalera , Oficio , Ascensores , Cámara fría -4ºC , Cámara -20ºC , Cámara fría -4ºC , Cámara -20ºC					
		
Total Superficie Útil Edificio Servicios Comunes		 1.283,20 m²

Unidad de cultivo celular. UCC

Unidades básicas , Esterilización y lavado y Cocina , Disponible							
	
Total Superficie Útil Unidad de cultivo celular. UCC	    417,80 m²

Edificio de Laboratorios 1º

Sala de frío , Patinillo instalaciones , Laboratorio Medicina regenerativa , Secretaría , Dirección , Laboratorio Medicina regenerativa , Secretaría , Dirección , Patinillo instalaciones , Sala de frío , Acceso , Distribuidor						
Total Superficie Útil Edificio de Laboratorios 1º		    490,88 m²

Edificio de Laboratorios 2º

Sala de frío , Patinillo instalaciones , Sala de Máquinas , Laboratorio Departamento de visitantes , 	Laboratorio Medicina regenerativa , Despacho,  Secretaría , Patinillo instalaciones , Sala de frío , Acceso , Distribuidor			
Total Superficie Útil Edificio de Laboratorios 2º		    498,79 m²

Edificio de Laboratorios 3º

Sala de frío , Patinillo instalaciones , Laboratorio Medicina regenerativa , Secretaría , Dirección	 , Laboratorio Medicina regenerativa , Secretaría ,M Dirección , Patinillo instalaciones , Sala de frío , Acceso , Distribuidor			
Total Superficie Útil Edificio de Laboratorios 3º		    490,88 m²

Total Superficie Útil Planta Tercera				 3.181,55 m²
Total Superficie Construida Planta Tercera			 3.528,24 m²

1.D.-	CUADROS DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS

A continuación se facilitan los cuadros de Superficies Construidas de la edificación que se proyecta.

Superficies Construidas								

P. Sótano								11.697,65 m²
Total Superficie Construida Bajo Rasante			11.697,65 m²

P. Acceso								10.556,03 m²
P. Primera							 3.528,24 m²
P. Segunda							 3.528,24 m²
P. Tercera							 3.528,24 m²	
Total Superficie Construida Sobre Rasante			21.140,75 m²
Total Superficie Construida					32.838,40 m²

Superficie Construida posible Ampliación	
				
Total Superficie Construida posible Ampliación		  8.663,16 m²
Total Sup. Construida S/ Rasante incluso Ampliación	29.803,91 m²
Total Superficie Construida incluso Ampliación		41.501,56 m²

1.E.	MEMORIA TÉCNICA

1.E.A.- ALBAÑILERÍA

1.E.A.1.	MOVIMIENTO DE TIERRAS

En lo que se refiere a los taludes se estará a lo que se especifica en el estudio Geotécnico .

1.E.A.2.	CIMENTACIÓN

A estos efectos se han proyectado zapatas arriostradas en las dos direcciones bajo los soportes, y zanjas corridas bajo los muros .

1.E.A.3.	MUROS DE CONTENCIÓN

Se ejecutan  muros de contención. La impermeabilización de los muros de contención por su cara externa, estará constituida por una imprimación asfáltica de 0,3 kg/m², IMPRIDAN 100, una lámina asfáltica de betún elastómero SBS, ESTERDAN 30 P ELASTOMERO, totalmente adherida al muro con soplete y una lámina drenante con geotextil, DANODREN H 15 PLUS.
El relleno de la zanja se llevará a cabo con material granular revestido de lámina filtrante DANOFELT PY 200, e incluirá una tubería de drenaje corrugada y flexible perforada TUBODAN.

1.E.A.4.	ESTRUCTURA

Se ha previsto en HA con soportes rectangulares y circulares cuando están destinados a quedar vistos, y con forjados reticulares de 30 + 10 cm, con casetón recuperable; y con losas de 40 cm de espesor. Existen otras áreas para sobrecargas “especiales” que han sido objeto de estudio detallado.

1.E.A.5.-	CUBIERTA

A continuación se facilita la descripción de los distintos tipos de cubierta recogidos en el presente proyecto:

	1.E.A.5.1.-	CUBIERTA INVERTIDA

1.E.A.5.1.1-	CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE CON GRAVA

Cubierta invertida no transitable constituida por hormigón aligerado, de 10 cm y tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor, imprimación de 0,3 kg/m²,; lámina asfáltica de betún elastómero, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir las juntas; capa antipunzonante geotextil de 150 g/m²,; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 6 cm de espesor, y capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², . Sobre ella se extenderá una capa de grava suelta de 5 cm de espesor mínimo, dejando pasillos de mantenimiento formados por dos filas de losa filtrante. 

		1.E.A.5.1.2.-	IMPERMEABILIZACIÓN DE PETOS

Impermeabilización de los petos de cubierta (encuentro con elementos verticales), con un desarrollo de 50 cm. y colocación de perfil metálico de remate. 

		1.E.A.5.1.3.-	IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA DE JUNTAS DE DILATACIÓN

		1.E.A.5.1.4.-	IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜE SIFÓNICO D=110

1.E.A.5.2.-	IMPERMEABILIZACION DE ZONAS AJARDINADAS

		1.E.A.5.2.1.-	CUBIERTA AJARDINADA INVERTIDA ECOLÓGICA

Cubierta ecológica constituida por hormigón aligerado, de 10 cm de espesor medio, con tendido de mortero de cemento de 2 cm. de espesor; imprimación de 0,3 kg/m², ; lámina asfáltica de betún elastómero S, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero JARDIN, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 150 g/m², ; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 6 cm de espesor, DANOPREN 60; lámina drenante DANODREN R-20; capa separadora filtrante geotextil de 200 g/m², y capa de sustrato vegetal, de 6 cm de espesor mínimo, ; capa de roca volcánica, de 3 cm de espesor mínimo, ROCA VOLCÁNICA lista para colocar variedad de plantas Sédum, mínimo 10-15 Ud./m2. 

	1.E.A.5.2.2.-	IMPERMEABILIZACIÓN DE PETOS

Impermeabilización de los petos de cubierta (encuentro con elementos verticales), con un desarrollo de 50 cm.
	
	1.E.A.5.2.3.-	IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA JUNTAS DE DILATACIÓN

	1.E.A.5.2.4.-	IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜE SIFÓNICO D=110

1.E.A.6.	FACHADAS

Las fachadas se solucionarán con una hoja de termoarcilla de 29 cm de espesor, guarnecida y enlucida por su cara interior, que se suplementará con celosías MURFOR, modelo RND 5/Z. (250 mm), de acuerdo con lo que se especifica en la documentación gráfica adjunta.

La cara exterior recibirá una capa de lana mineral de 4 cm de espesor provista de una capa de protección hidrófuga negra, fijada mediante cinco ataduras metálicas por m², y sobre ella se dispondrá una fachada ventilada de ALUCOBOND.

Dicha piel se resolverá mediante bandejas formadas por un panel composite, tipo ALUCOBOND o similar.

El sistema propuesto se fundamenta en la instalación de bandejas verticales de panel ALUCOBOND formadas con pestañas plegadas de 50 mm. La fijación se promoverá colgada sobre subestructura vertical de perfiles de aluminio extruido tipo Omega, o U, dispuestos cada 600 mm, rastrelada sobre la fábrica de fachada, para lo que se practicarán cuatro botas (ranuras) en ambos pliegos verticales de la bandeja, que se reforzarán con pletinas de aluminio de 2 mm igualmente ranuradas.

Los cargaderos se solucionarán con palastros metálicos, de 10 mm de espesor, armados con angulares de 80 x 80 mm, colgados mediante pletinas de forjado superior, situadas, al menos cada metro.

1.E.A.7.	TRASDOSADOS

En el sótano, en los casos necesarios, los trasdosados se solucionarán con una hoja de ladrillo hueco de gran formato, suplementada con la correspondiente celosía MURFOR y con los anclajes metálicos necesarios para promover su solidarización con los soportes de hormigón.

Los soportes se chapearán, en los casos que sea necesario, con ladrillo de hueco sencillo.

1.E.A.8.-	DIVISIONES

Se solucionarán con hojas simples de albañilería de fábrica de ladrillo.

Las divisiones se solucionarán con una cítara de ladrillo hueco de gran formato suplementada con celosías MURFOR, revestida, por ambas caras, con los necesarios guarnecidos y enlucidos de yeso. Dichas divisiones se solidarizarán con los trasdosados, con los necesarios suplementos metálicos y con armaduras MURFOR que garantizarán su correcto enjarje con dichas fábricas.

En los casos necesarios, en locales técnicos y similares, las particiones antedichas se complementarán con una hoja de Pladur FOC, para promover la necesaria resistencia al fuego. R-180.

En todos los casos los cargaderos presentarán entregas en las fábricas de 30 cm de longitud a cada lado, y se solucionará con angulares L-100.

1.E.A.9.-	SOLADOS

Para los solados de los laboratorios y sus zonas aledañas, el presente proyecto asume la implantación de un solado de PVC, TARKETT, modelo Primo Plus, cuyas características técnicas son las que a continuación se relacionan:

El encuentro de pavimento con los parámetros verticales se solucionará en escocia, interponiendo a tal efecto, el necesario perfil colaminado del sistema.

Por su parte, los laboratorios de la Planta de Acceso destinados a Bioinformática y a Biología de Sistemas se acabarán con el material citado sobre un suelo técnico sobreelevado, para permitir el acceso permanente a los importantes tendidos de voz y datos que dichos departamentos requieren.

Por otra parte, en los aseos se dispondrá el solado de PVC, TARKETT citado, y aplacados resueltos con mosaico cerámico tipo Gresite.

La Planta Baja, y las zonas nobles del edificio se solarán con piezas de mármol de Macael de 3 cm de espesor recibidas con mortero de cemento y arena de río, excepto el Salón de Actos y la Sala de Lectura que se solarán con tarima de madera de arce o abedul, de 22 mm de espesor, a juego con la de los panelados de los paramentos verticales y del falso techo de dichos espacios.

Las escaleras se resolverán, igualmente, con piezas especiales de mármol de Macael citado anteriormente, con los despieces que se señalan en la documentación gráfica adjunta. Las pisas, de 3 cm de espesor, incorporarán ranuraciones antideslizantes. Las tabicas, de 2 cm de espesor, se dispondrán a tope contra las pisas, de modo que no se forma bocel.

Por último, los aseos que atienden el Salón de Actos, y la cafetería comedor se solarán y aplacarán con piezas de mármol Macael de 3 cm de espesor, como toda la zona noble de la edificación.

Los patinillos de instalaciones se solucionarán con religas electrosoldadas galvanizadas de 30 x 30 (40/4)

El sistema de pavimento adoptado para el Animalario y para la cocina es el revestimiento de poliuretano MASTERTOP 1324 de 2,5 mm de espesor con acabado rugoso, para mejorar la resistencia a rayaduras, para lo cual se incorporarán las microesferas de vidrio MASTERTOP F 13 V 100 en la capa final de sellado.

El Sistema Autonivelante Mastertop 1324 es un sistema a base de resina de poliuretano coloreada sin disolventes mezclada con áridos naturales que se aplica en una capa autonivelante para la construcción de pavimentos en los que se requiera una ligera deformabilidad y una textura de acabado liso o rayado.

La propuesta que se hace para la Planta Técnica del Animalario, es la de emplear el sistema de impermeabilización CONIROOF 2160 de 2,0 mm de espesor. Este es un sistema a base de resinas de poliuretano de gran elasticidad que se adhiere sobre la subbase, envolviendo los cuerpos de los diversos elementos.

Se aplica en diversas capas para formar una superficie continua, sin juntas, impermeable y de gran resistencia con diferentes texturas y en una amplia variedad de colores.

El sistema adoptado para las Salas de Máquinas y para los talleres y almacenes es el recubrimiento epoxi MASTERTOP TC 428 de 0,2 mm de espesor. 

1.E.A.10.-	FALSOS TECHOS

El presente proyecto asume la implantación de techos metálicos modulares GEMA-AMSTRONG, modelo R-Clip para placas con cantos vivos, con bandejas microperforadas en color RAL 9006, de 600 x 600 mm de chapa de acero de 0,7 mm de espesor, provisto de manta y absorbente recibidos sobre perfilería metálica, que alternarán con fajeados formados por placas de yeso laminado, para permitir la instalación de placas completas en todos los casos.

Las perforaciones serán D. 1,5 mm.

En el Salón de Actos y en la Sala de Lectura, al igual que en la Cafetería Restaurante de la Planta Baja se dispondrá un falso techo formado por piezas de madera de arce o abedul de 22 mm de espesor, M1, con perforaciones de 5 y de 10 mm de diámetro suplementadas con material absorbente en su trasdós, recibidas sobre la correspondiente perfilería de aluminio oculta que se soportará, a su vez, sobre la necesaria subestructura.

Los paramentos verticales del Salón de Actos, de las Salas de Seminarios, de la Sala de Lectura y de la Cafetería Restaurante se acabarán con empanelados del mismo material y calidad que los detallados para el falso techo de los mismos, todo ello de acuerdo con los detalles que se incorporarán en la documentación gráfica adjunta.

1.E.A.11.	CARPINTERÍA EXTERIOR

Se resolverá en su totalidad con aluminio termolacado con rotura de puente térmico de la casa Schüco, o similar, y con acristalamientos aislantes térmicos, todo de acuerdo con los expuestos siguientes:

MURO CORTINA

Muro Cortina "SISTEMA FW50+ SG" de silicona estructural de aluminio lacado > 60 micras con sello QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello EWAA/EURAS; con rotura del puente térmico, con montantes de un ancho de 50 mm y una profundidad de 175 mm, y travesaños de un ancho de 50 mm y una profundidad de 125 mm .
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvanizado en caliente, fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Las partes ciegas irán ventiladas y drenadas para evitar condensaciones.
Los vidrios serán tipo Cool-Lite templado de 6 mm, el exterior, + cámara deshidratada de 20 mm, y 4+4 mm, el interior, en las zonas de visión, y tipo Cool-lite templado de 6 mm trasdosado con panel sándwich de aluminio de 50 mm de espesor relleno con poliuretano, en las zonas opacas (pasos de forjado). En las zonas de antepechos transparentes el vidrio interior será laminado de seguridad 4+4 mm.

Las aberturas se solucionarán con ventanas motorizadas de silicona estructural “SISTEMA ROYAL S 102-PAF” con apertura en paralelo al plano de fachada.

MURO CORTINA. VENTANALES CONTINUOS.

Muro Cortina de silicona estructural "SISTEMA SCHÜCO FW50+SG" de aluminio lacado > 60 micras; con rotura del puente térmico, con montantes de un ancho de 50 mm y una profundidad de 125 mm con, los travesaños enrasados a paño con la cara interna de los montantes de un ancho de 50 mm y una profundidad de 130 mm. 
Los vidrios serán aislantes tipo Climalit, pegados a un intercalario ranurado para anclar los vidrios a succión de viento,  tipo 6mm el exterior templado+ cámara deshidratada de 20 mm, y 8 mm el interior, en las zonas de visión.

APERTURAS

Ud Ventana de silicona estructural “SISTEMA ROYAL S 102-SK” con apertura proyectante deslizante, con ventilación y drenaje del perímetro del vidrio.

1.E.A.12.	GÓNDOLAS

A los efectos de permitir la limpieza de los acristalamientos y los paneles de fachada se ha previsto la instalación de una Góndola GM 25 con chasis de altura variable, de la casa Góndolas Merino, S.L., o similar.

1.E.A.13.	VIDRIERÍA

En el muro cortina los vidrios serán tipo Cool-Lite templado de 6 mm, el exterior, cámara deshidratada de 20 mm, y 4+4 mm, el interior, en las zonas de visión, y tipo Cool-lite templado de 6 mm trasdosado con panel sándwich de aluminio de 50 mm de espesor relleno con poliuretano, en las zonas opacas (pasos de forjado). En las zonas de antepechos transparentes el vidrio interior será laminado de seguridad de 4+4 mm de espesor.
En el muro cortina de ventanales los vidrios serán aislantes tipo Climalit, pegados a un intercalario ranurado para anclar los vidrios a succión de viento,  tipo 6mm el exterior templado, cámara deshidratada de 20 mm, y 8 mm el interior, en las zonas de visión.

1.E.A.14.-	PROTECCIONES SOLARES

El escudo que se proyecta como protección del poniente madrileño se solucionará con una persiana de librillo, , de lamas orientables de aluminio termolacado, AL.315 mm, que permitirán matizar la luz solar, para permitir el desarrollo del trabajo de investigación en condiciones de confort, y para promover un ambiente adecuado en los patios que se proyectan como escenario del trabajo que se llevará a cabo en los laboratorios, y en las áreas de descanso y encuentro para el personal adscrito al centro, y como colchón térmico atemperador del ambiente exterior.

Las lamas irán recibidas sobre un bastidor de aluminio, todo ello acabado en blanco al igual que los paneles de ALUCOBOND que se proyecta.

1.E.A.15.-	CARPINTERÍA INTERIOR

La carpintería interior, en todos los casos, se realizará con puertas con cercos metálicos y con hojas acabadas y chapeadas en melamina, con puertas de chapa para los locales que así lo requieran, y con puertas RF homologadas, para sectorizar las distintas zonas de la edificación, las escaleras de emergencia, los locales de riesgo especial, y los patinillos de instalaciones, cumplimentando, en todos los casos, la normativa en vigor.

Las puertas resistentes al fuego cumplirán lo especificado en el Capítulo 6.2, del DB-SI, Seguridad en caso de Incendio, garantizando un comportamiento EI2-60 C5 ó EI2-30 C5 en los vestíbulos de independencia.

1.E.I.- INSTALACIONES

1.E.I.1.-	FONTANERÍA

Con sanitarios murales Roca, modelo Meridian Mural, en color blanco, para facilitar la limpieza de los espacios, y con tuberías de cobre o polibutileno o polipropileno. Se dispondrá una red de fluxores para los urinarios e inodoros.
Igualmente, se dispondrá un depósito específico que posibilitará el tratamiento del agua si ello se entiende oportuno. 

1.E.I.2.-	SANEAMIENTO Y DESAGÜES

Todos los desagües se solucionarán con tuberías de PVC de la casa Terrain, o similar, garantizando, en todos los casos, el cierre hidráulico en evitación de olores.

En todo caso, se atenderá a lo previsto en el Código Técnico de la Edificación, CTE, y especialmente en el Documento Básico DB-HS. Salubridad. (Ver proyecto específico)

1.E.I.3.-	APARATOS SANITARIOS

Con material y equipos de porcelana blanca de la casa Roca, los lavabos y los inodoros serán modelo Meridiam Mural e irán recibidos con las piezas especiales específicas, en tanto que los urinarios serán modelo Mural, y las duchas modelo ONTAIRO. Los vertederos serán Roca modelo Garda, y los fregaderos serán, igualmente, de la casa Roca modelo Ruedo. Las griferías serán Roca Monomando M2. El accionamiento de los fluxores será Modelo Eyrem.

1.E.I.4.-	ELECTRICIDAD

		1.E.I.4.1.- Demanda Eléctrica

La potencia prevista instalar en el edificio, en suministro normal, es de 4178 kW ; y en suministro de socorro será de 594 kW para el edificio general y de 800 kW para el animalario; el suministro normal será realizado en MT, previéndose  a tal efecto el correspondiente centro de seccionamiento y transformación,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                y para el suministro de socorro se dispondrán dos grupos electrógenos, instalados uno en la zona técnica de las salas de maquinas del edificio y otro en el edificio auxiliar de equipos del animalario.

1.E.I.4.2.- ACOMETIDA

El edificio dispondrá de los siguientes sistemas de suministro que corresponden a:
Suministro normal de red. Realizado a través de la red pública de Media Tensión en 20 kV, que formará parte del proyecto integral del Campus.
Suministro de emergencia. Realizado a través de un grupo electrógeno
Suministro de continuidad. Realizado a través de un sistema de alimentación ininterrumpida SAI.

1.E.I.4.3.- INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN

El CT se instalará en un local exclusivo de planta baja, del edificio de instalaciones, con accesos para los transformadores mediante puertas con rejillas de ventilación normalizadas para este tipo de instalaciones, desde el exterior. Para personas el acceso será a través del interior del edificio.

Dicho Centro de Seccionamiento y Transformación estará constituido por cabinas  

4 Transformadores de potencia 1600 kVA con tensión primaria 20 kV.

Los transformadores serán de tipo seco encapsulado en resina de tipo epoxi, refrigeración AN, clase térmica F, autoextinguibles. 

Desde el CT se alimentará el Cuadro General de Distribución. 

1.E.I.4.4.- CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN CGD Y CUADROS SECUNDARIOS

En el Cuadro General de Baja Tensión, se denominará CGD-R, habrá cuatro embarrados uno por trafo. 

Desde este cuadro se alimentará otro, en cuarto independiente, denominado CGD-R/G, alimentado, a su vez, desde el grupo electrógeno mediante el correspondiente inversor Red/Grupo motorizado, que impida el acoplamiento entre la Red y el Grupo. 

Desde los cuadros generales CGD-R y CGD-R/G se alimentaran:
Los respectivos Cuadros de Secundarios de distribución tanto de Red como de Red/Grupo. Desde este cuadro se atenderán todas las cargas y servicios instalados en el animalario. 

Cada planta o zona dispondrá de un cuadro, especifico que atenderá sus necesidades, alumbrado y fuerza, de red, grupo y SAI, para cada uno de los laboratorios se colocarán cuadros que cubrirán las necesidades de los receptores de fuerza, red, grupo y SAI, integrados en el mismo.   

Aguas abajo del SAI (sistema de alimentación ininterrumpida), tanto en el general para el edificio, como en el propio del animalario,  se dispondrán sendos cuadros denominados CGD-SAI y CGD-SAI-A desde donde se alimentarán todos los servicios de continuidad que requieran alimentación ininterrumpida 
- Equipos de laboratorio en los que no pueda haber un corte de la tensión de suministro.
- Los puestos de trabajo.
- Los distribuidores de voz/datos de todas las plantas, el cuadro de informática en la sala de Telecomunicaciones en planta baja.  
- Servicios animalario, etc.
1.E.I.4.5.- AUTOMATICOS DE CONTROL

Cada circuito de control irá protegido por un automático F + N, 2 A, conectado aguas abajo de la respectiva aparamenta. 

1.E.I.4.6.- BATERÍAS DE CONDENSADORES

Se colocarán baterías automáticas de condensadores para compensar el factor de potencia de la instalación

1.E.I.4.7.- LÍNEAS Y CONDUCTOS

Todo el cableado tanto de alimentación a cuadros como el correspondiente a los diferentes equipos, luminarias y tomas de corriente, estará formado por cables del tipo “cero halógenos”:

Las secciones de los cables serán acordes con el consumo simultáneo del cuadro y de las caídas de tensión, para que no se superen los límites totales para:

Estas líneas irán en bandejas metálicas tipo rejilla.

1.E.I.4.8.- RED DE TIERRAS Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

1.E.I.4.9.- ALUMBRADO

Considerando los factores de rendimiento de la luminaria, confort visual y eficacia luminosa de las lámparas fluorescentes, las opciones más adecuadas para le elección del conjunto luminaria – óptica – tubo fluorescente son las siguientes:

Espacio				Luminancia E lux
Despachos y Laboratorios		500 
Aseos					150 
Archivos				250 – 350
Pasillos				100 – 150
Vestíbulos				250
Cuartos técnicos			300
Celdas animalario                              300

Las luminarias serán empotradas en falso techo, con difusor de baja luminancia y alto rendimiento en aluminio brillante con reactancias electrónicas. de 4x14 W.

En zonas de pasillo y vestíbulos serán de tipo empotrado downlights equipados con lámparas Pl-26 W H.F.

En aula y salón de actos serán halógenos del tipo regulable y empotrados a techo.

En cuartos técnicos serán fluorescentes lineales ejecución estanca, montaje adosado (1/2 x 58W)

La iluminación en zona de animalario, cabinas, cuarentena, asillos, zona lavado, vestuarios etc., serán en montaje empotrado en forjado y registrables por la planta superior, ejecución estanca IP-65 y equipados con lámparas fluorescentes de alto rendimiento, de 36 y 58W, según lo indicado en planos. Todos irán equipados con reactancias electrónicas, siendo regulables, los instalados en cabinas y cuarentena a través del sistema de control central; además estas cabinas dispondrán de luz roja con interruptor para funcionamiento sólo fuera de horario, y un piloto de señalización con indicativo “no pasar”.

1.E.I.4.10.- CONTROL ENCENDIDO-APAGADO DEL ANIMALARIO

El control de encendido y apagado del alumbrado de las diferentes zonas y recintos del animalario se realizará de forma local.

En las cabinas del animalario el encendido interior se realizará de una de las siguientes formas, de acuerdo con lo indicado en planos y medición:

De forma local, mediante interruptor situado en accesos para activar ó desactivar el alumbrado general y el piloto de señalización.
De forma automática, mediante dos alternativas.

Con el reloj programador.
Con control de encendido y regulación lumínica a través del sistema de gestión del edificio que actuará sobre las reactancias de las luminarias y podrá efectuar corte total a través de un contactor local.

1.E.I.4.11.- SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA SAI

Se ha previsto la instalación de dos sistemas de alimentación ininterrumpida, uno general para el edificio y otro exclusivo para el animalario. 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida estático, tipo ON-LINE permanente, , estará formado por 2 módulos de potencia unitaria 1x160 kVA, en el caso del animalario y 1x 200 kVA, para el general, en ambos casos funcionamiento "Paralelo-Redundante" y con posibilidad de ampliación mediante módulos en paralelo. 

1.E.I.4.12.- GRUPOS ELECTRÓGENOS

Se ha previsto la instalación de dos grupos electrógenos, uno para el edificio y otro para el animalario. 

El grupo electrógeno del edificio se instalará en un cuarto exclusivo en la planta sótano del edificio de servicios y el del animalario se situará en otro cuarto del edificio de servicios para la zona de animalario, ambos grupos serán para servicio de emergencia, en caso de anomalía en el suministro normal de la Red eléctrica. La potencia para cada uno de estos grupos es de 900 kVA, el general y 1100kVA el del animalario, ambois con capacidad suficiente para atender todas las cargas de suministro de emergencia.

1.E.I.5.	CLIMATIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

		1.E.I.5.1.- Central frigorífica

La central frigorífica tiene por objeto la producción de agua enfriada a 7 ºC, para alimentación a los siguientes sistemas:

Instalación de climatización, climatizadores
Instalación de climatización, fan-coils

Las potencias obtenidas por el cálculo y por las necesidades de los equipos de producción son las siguientes:

	Potencia frigorífica	
	Frig/h	kW	
Instalación de climatización (laboratorios)	2.476.800	2.880	
Instalación de climatización (animalario)	860.000	1.000	

Para la producción de la potencia necesaria para la zona de laboratorios, se instalarán dos grupos frigoríficos, de condensación por agua, con una potencia unitaria de 1.238.400 Frig/h (1.440 kW).

Para la producción de la potencia necesaria para la zona de animalario, se instalará un  grupo frigorífico, de condensación por agua, con una potencia unitaria de 860.000 Frig/h (1.000 kW).

En la misma sala de bombas irán situados los grupos electrobombas correspondientes a los circuitos secundarios de agua enfriada. Estos circuitos son los siguientes:

Climatizadores 
Fan-coils 

Se instalará un by-pass entre la red de agua enfriada de laboratorio y la red del animalario como apoyo en caso de posibles averías.

1.E.I.5.2.- Central térmica

Se prevé la instalación de dos centrales térmicas: una para laboratorios y otra para animalario.

La central térmica de la zona de laboratorios tiene por objeto la producción de agua caliente, para alimentación a los siguientes sistemas:

Instalación de climatización, climatizadores
Instalación de climatización, fan-coils y cajas de caudal variable
Instalación de fontanería, producción de a.c.s.

La central térmica del animalario tiene por objeto la producción de vapor a una presión de 6 bares, para alimentación a los siguientes sistemas:

Vapor para máquinas de proceso.
Calentamiento de agua purificada.
Humectación de climatizadores.
Intercambiador para agua caliente de instalación de climatización.

Las potencias obtenidas por el cálculo y por las necesidades de los equipos de producción son las siguientes:
	Potencia calorífica	
	kcal/h	kW	
Instalación de climatización (laboratorios)	1.720.000	2.000	
Instalación de climatización (animalario)	1.290.000	1.500	
Producción de agua caliente sanitaria	50.000	58,14	

Las necesidades de vapor son las siguientes:

	Caudal vapor	
	kg/h	
Equipos	2.120	
Climatizadores	748	

Para la producción de la potencia calorífica necesaria para laboratorios y agua caliente sanitaria, se ha previsto la instalación de dos calderas, equipadas con quemador de gas natural, con una potencia de 1.000 kW (860.000 kcal/h) cada una.

Para la producción del vapor necesario, se ha previsto la instalación de dos calderas, equipadas con quemador de gas natural, con una potencia de 910 kW (782.600 kcal/h) cada una.

Para la circulación en el circuito primario de agua caliente de las calderas, se montarán dos grupos electrobombas dobles, con una bomba de reserva, que impulsarán el agua a 80 °C a un depósito de equilibrio de agua caliente.

El agua retornará a las calderas a 70 ºC de temperatura.

En la sala de bombas irán situados los grupos electrobombas correspondientes al circuito general de calderas.

En zona de laboratorios, se han realizado los siguientes circuitos secundarios:

Circuito secundario de agua caliente para climatizadores
Circuito secundario de agua caliente para fan-coils
Circuito secundario para producción de agua caliente sanitaria

En zona de animalario, se han realizado los siguientes circuitos secundarios:

Circuito de vapor para climatizadores
Circuito de vapor para equipos
Circuito de vapor para intercambiador

Se instalará una tubería de gas natural para las calderas, desde la estación de regulación y medida situada en cubierta hasta la sala de calderas y dentro de esta se montarán las líneas de gas con los elementos de regulación, control y seguridad necesarios. La tubería general de alimentación de gas no forma parte de este proyecto.

	1.E.I.5.3.- Sistemas de Climatización.
Se han agrupado zonas similares:

Área de investigación - Apoyo a la investigación –Restaurante -Comedor de protocolo – Biblioteca - Salón de actos – Cocina – Administración - Talleres
Laboratorio de isótopos - Animalario

1.E.I.5.3.1- Climatización del área de investigación

Se tratan con un sistema todo aire, con cajas de caudal variable equipadas con batería de postcalentamiento.

Se instalarán seis climatizadores. Desde cada climatizador el aire es distribuido por conductos rectangulares de chapa galvanizada, con aislamiento exterior, hasta cada una de las cajas de impulsión, individuales para cada laboratorio.

Para los distintos despachos que requieren un control de temperatura individual, se ha proyectado un sistema de acondicionamiento mediante unidades tipo fan-coil a cuatro tubos, aportándose el aire exterior de ventilación desde seis climatizadores de aire primario (dos en cada finger) situados en cubierta.

La instalación de fan-coils será a cuatro tubos, con regulación sobre el agua con dos válvulas de tres vías, gobernadas por una sonda de temperatura en el retorno.

1.E.I.5.3.2.- Climatización del área de apoyo a la investigación

El área de apoyo a la investigación se compone de un conjunto de salas situadas en la zona central del edificio principal, destinadas al apoyo de los laboratorios descritos anteriormente. Se tratarán con un sistema todo aire, con cajas de caudal variable equipadas con batería de postcalentamiento.

Se instalarán tres climatizadores. Desde cada uno de ellos, el aire es distribuido por conductos rectangulares de chapa galvanizada, con aislamiento exterior, hasta cada una de las cajas de impulsión, individuales para cada laboratorio.

1.E.I.5.3.3.- Climatización de restaurante

La climatización del restaurante, se realiza con un climatizador independiente, situado en la cubierta del mismo restaurante.

1.E.I.5.3.4.- Climatización de comedor de protocolo

La climatización del comedor de protocolo, se realiza con un climatizador independiente, situado en la cubierta del mismo comedor.

El climatizador será de tipo caudal constante y temperatura variable, equipado con ventilador de retorno.

1.E.I.5.3.5.- Climatización de biblioteca

La climatización de la biblioteca, se realiza con un climatizador independiente, situado en la cubierta de la misma biblioteca.

El climatizador será de tipo caudal constante y temperatura variable, equipado con ventilador de retorno.

1.E.I.5.3.6.- Climatización de salón de actos

La climatización del salón de actos, se realiza con un climatizador independiente, situado en la cubierta del mismo salón de actos.

El climatizador será de tipo caudal constante y temperatura variable, equipado con ventilador de retorno.

1.E.I.5.3.7.- Climatización de cocina

La climatización de la cocina, se realiza con un climatizador independiente, situado en la cubierta de la misma cocina.

En la zona de cocina también se encuentra un despacho y dos vestuarios para los que se prevé un sistema de acondicionamiento mediante unidades tipo fan-coil a cuatro tubos, como los descritos anteriormente.

1.E.I.5.3.8.- Climatización de administración

El área de administración se compone de los distintos despachos que dan soporte administrativo al conjunto. Ocupa las plantas acceso, primera, segunda y tercera del edificio secundario, anexo al principal. 
Para los distintos despachos que requieren un control de temperatura individual, se ha proyectado un sistema de acondicionamiento mediante unidades tipo fan-coil a cuatro tubos, aportándose el aire exterior de ventilación desde un climatizador situado en cubierta.

El tratamiento del vestíbulo y sala de exposiciones se realizara mediante dos climatizadores situados en cubierta.

Serán de tipo caudal constante y temperatura variable, equipado con ventilador de retorno.

Para la zona de exposiciones temporales, la impulsión de aire al ambiente se realiza mediante toberas situadas en uno de los laterales, en los niveles de planta baja tercera y planta primera. Para la zona de control y zonas comunes, la impulsión de aire al ambiente se realiza mediante difusores circulares de tipo rotacional, equipados con plénum aislado y regulación proporcional de caudal.

1.E.I.5.3.9.- Climatización de talleres

La zona de talleres está situada en sótano y se compone de talleres, almacenes y despachos, así como de un comedor de personal, una zona de descanso y cuatro vestuarios. 

La climatización de los talleres y los almacenes, se realiza mediante un climatizador situado en sótano de edificio industrial.

Para el resto de estancias, se prevé un sistema de acondicionamiento mediante unidades tipo fan-coil a cuatro tubos, como los descritos anteriormente.

1.E.I.5.3.10.- Climatización de laboratorio de isótopos

Para la climatización de esta zona se prevé la instalación de un climatizador independiente, situado en la cubierta.

La impulsión de aire al ambiente se realiza mediante difusores circulares de tipo rotacional, equipados con plénum aislado, regulación proporcional de caudal y filtro absoluto EU-14. 

La extracción se realiza a través de rejillas lineales, equipadas con filtro absoluto EU-14, situadas en falso techo.

1.E.I.5.3.11.- Climatización de animalario

El tamaño del animalario y la cantidad de usos distintos, obliga a dividir esta zona en once zonas conceptuales:

Animalario interno
Animalario ampliable
Zona de cuarentena
Zona de experimentación
Zona de lavado
Laboratorios de transgénesis
Laboratorio de imagen
Zebra Fish
Laboratorios básicos
Laboratorio patología
Laboratorio P3

Se tratarán con un sistema todo aire, con cajas de caudal variable equipadas con batería de postcalentamiento en cada estancia. Se instalarán dos climatizadores duplicados (uno de ellos en reserva), de manera que en caso de avería de uno de los equipos, se garantice el correcto funcionamiento del sistema.

Desde el climatizador el aire es distribuido por conductos rectangulares de chapa galvanizada, con unión tipo METU con pasta Minnesota o bostik para estancar, con aislamiento exterior, hasta cada una de las cajas de impulsión.

La extracción de aire se realiza a través de otra caja de caudal variable, mandada por dos sondas de presión situadas una en el ambiente de la dependencia tratada y otra en el pasillo. En función de la lectura de estas sondas, se variará el caudal extraído, para mantener una diferencia de presión, que se fija de manera que en las celdas haya una sobrepresión de 4 mm.c.a. respecto al pasillo.

La extracción de aire al exterior se realiza a través de rejillas con compuerta de regulación, con plénum aislado y filtro absoluto EU14, situadas en una vertical destinada a tal efecto, próximas al suelo. El cambio de filtro se realizará desde la planta técnica situada en la planta superior (planta acceso).

En todas las estancias se acometerán 20 renovaciones/hora.
Además, el climatizador contará con variador de velocidad y silenciador en la impulsión.

Para tener control sobre la temperatura y la humedad, se instalarán sondas entálpicas en cada estancia, así como en el exterior del edificio. Para de esta forma tener conocimiento en todo momento de las condiciones interiores y exteriores.

La regulación se realiza en función de la temperatura de impulsión, actuando sobre las válvulas de regulación de las baterías.

Con el objetivo de realizar labores de desinfección, se instalarán unas compuertas estancas que darán paso a un by-pass entre el ramal de impulsión y el ramal de extracción. Este by-pass contará con un ventilador con capacidad para realizar 5 renovaciones/hora y de esta manera hacer recircular el material desinfectante.

Laboratorio P3

El laboratorio de P3, situado en planta sótano, se compone del laboratorio propiamente dicho y de una sala de equipos. Esta zona se tratará con un sistema todo aire. Se instalarán dos climatizadores duplicados (uno de ellos en reserva), de manera que en caso de avería de uno de los equipos, se garantice el correcto funcionamiento del sistema.

Además, el climatizador contará con variador de velocidad y silenciador en la impulsión.

Para tener control sobre la temperatura y la humedad, se instalarán sondas entálpicas en la estancia, así como en el exterior del edificio. Para de esta forma tener conocimiento en todo momento de las condiciones interiores y exteriores.

La regulación se realiza en función de la temperatura de impulsión, actuando sobre las válvulas de regulación de las baterías.

1.E.I.5.4.-	EXTRACCIÓN DE AIRE

Además de las extracciones descritas, se prevén extracciones localizadas. 

1.E.I.5.5.- VENTILACIÓN DE COCINA
 
En la cocina existen tres campanas que requieren de ventilación (campana central, campana mural y campana de lavado) para eliminar calor, vaho, humos y olores.

1.E.I.5.6.- CIRCUITOS HIDRÁULICOS

La tubería será de acero negro soldado hasta diámetros de 6” inclusive y de acero negro estirado para diámetros superiores.

La tubería, tanto de frío como de calor, irá aislada en todo su recorrido, con los espesores y acabados indicados en las mediciones y en el pliego de condiciones. Los recorridos en salas de máquinas cubierta irán recubiertos con chapa de aluminio.

1.E.I.5.7.-	DISTRIBUCIÓN DE AIRE

La distribución de aire se realiza, en general, a través de conductos de chapa galvanizada, de sección rectangular o circular, aislados térmica y acústicamente por el exterior excepto los conductos circulares vistos que irán pintados, sin aislamiento.
 
1.E.I.5.8.-	SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO

El sistema de control centralizado actúa sobre toda la instalación de climatización, así como sobre los cuadros eléctricos, con las señales que se indican en la relación de funciones. Los equipos que formarán el sistema de gestión estarán estructurados en los siguientes niveles:

Nivel puesto central
Nivel de automatización de orden superior
Nivel de automatización local
Nivel equipos de campo

Nivel puesto central

El puesto central será el interfaz del usuario con el resto de los niveles del sistema. Al usuario se le ofrecerá toda la información que requiera del edificio, en la pantalla de un ordenador. 

1.E.I.6.-	CONTRA EL FUEGO

En lo que a la protección contra el fuego se refiere, deberá cumplirse en su totalidad el Código Técnico de la Edificación y, en especial, el Documento Básico DB-SI, Seguridad en caso de Incendio, así como la normativa específica de la Comunidad de Madrid, CAM, siendo por ello por lo que se dispondrán detectores, extintores, BIES, e Hidrantes, de acuerdo con las normas citadas. Igualmente, y de acuerdo con ello, se dispondrán puertas EI2-30.C5 con retenedores, con visores incorporados y con barras antipático cuando proceda. (Ver proyecto específico)

1.E.I.7.	GASES

GASES PUROS

La Fuente Principal de suministro de OXIGENO estará constituida por dos rampas de botellas, controladas por un cuadro automático de funcionamiento neumático, que permitirá la entrada de cualquiera de las rampas cuando se agote o falle una de ellas.

La Fuente Principal de suministro de CARBÓNICO estará también constituida por dos rampas de botellas controladas por su cuadro neumático 

La Fuente Principal de suministro de NITRÓGENO estará también constituida por dos rampas de botellas controladas por su cuadro neumático.

Las centrales de gases estarán ubicadas en un recinto común, localizado en el exterior del edificio, desde el cual discurrirán las distintas líneas de acometida al Hospital.

No se ha previsto una instalación de vacío centralizada, considerando más adecuado la instalación de una bomba individual de vacío para cada laboratorio.

El estado de los gases que se suministran al Centro, estará controlado por los paneles Centrales de Alarma ubicados en la zona en donde se sitúe el Control General del Laboratorio.

Se prevé la instalación de las siguientes tomas:

	OXIGENO			12	Uds.
	CARBÓNICO			20	Uds.
	AIRE COMPRIMIDO	13	Uds.
	NITROGENO			6	Uds.

La red de distribución en planta discurrirá por los falsos techos, acometiendo a las tomas por los paramentos verticales de la pared.

Las tuberías serán de cobre de clase dura, especialmente limpio y desengrasado, y debidamente soportado y soldado con aleación de plata según DIN 8513 (L-Ag 30 Cd) y accesorios sobremedida, de Aire Comprimido mediante soldadura en caliente con varilla de Plata con un % de Plata mínimo del 25%, por capilaridad. 

Las canalizaciones Aire Comprimido se realizarán en tubo de cobre, no arsenical, según UNE37.141-76, la soldadura será en caliente con varilla de Plata con un % de plata mínimo del 25%, por capilaridad.

CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO

DATOS DEL COMPRESOR

.	Presión normal efectiva de trabajo ...................	7,3		bar(e)
.	Aire libre suministrado a plena carga ...............	26,6		lts/seg.
.	
1.E.I.8.- AGUA DESTILADA

Se trata del suministro e instalación de una unidad de tratamiento de agua por ósmosis inversa capaz de producir 1.000 l/h de agua para abastecer de agua destilada a 57 puestos de laboratorio y para alimentar la producción de vapor.

Se ha diseñado la planta para una conductividad de 2.500 – 3.000 µS/cm en el agua de aporte.

El agua tratada por la planta de ósmosis inversa va a suministrar al servicio de laboratorios.

Las  premisas que se han tomado han sido:

-     Nº de puestos 		57
-     Demanda horaria de agua tratada por puesto	40 l/h
-     Simultaneidad	0,20
-     Almacenaje agua tratada	2 m³

Datos de funcionamiento 

Las condiciones de trabajo para la planta de tratamiento son:

- Caudal de agua de aporte 	 1.500 l/h

- Caudal de agua osmotizada 	 1.000 l/h

- Volumen de agua tratada 	 24 m³/d

- Recuperación 	 65 % 

1.E.I.9.	INSTALACIONES ESPECIALES

Se dispondrán de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones fijado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y por la Universidad de Alcalá, UAH.

1.E.I.10.	APARATOS ELEVADORES

	3 ASCENSORES  ELÉCTRICOS GeN2 COMFORT 	“Sin cuarto de máquinas”

	CARGA			:	630 Kgs. - 8 personas

VELOCIDAD	:	1,00 m/sg.

PARADAS-ACCESOS		:	5 (cinco) – 5 (cinco)

	1 ASCENSOR ELÉCTRICO GeN2 COMFORT 			“Sin cuarto de máquinas”

	CARGA			:	1000 Kgs. - 13 personas

VELOCIDAD	:	1,00 m/sg.

PARADAS-ACCESOS		:	5 (cinco) – 5 (cinco)

	1 ASCENSOR  ELÉCTRICO GeN2 COMFORT 			“Sin cuarto de máquinas”

	CARGA			:	1000 Kgs. - 13 personas

VELOCIDAD	:	1,00 m/sg.

PARADAS-ACCESOS		:	2 (dos) – 2 (dos)

RECORRIDO	:	3,50 m.

	ASCENSOR  ELÉCTRICO GeN2 COMFORT  			“Sin cuarto de máquinas”

	CARGA			:	1000 Kgs. - 13 personas

VELOCIDAD	:	1,00 m/sg.

PARADAS-ACCESOS		:	6 (seis) – 6 (seis)

	ASCENSOR ELÉCTRICO GeN2 COMFORT 		“Sin cuarto de máquinas”

	CARGA			:	1000 Kgs. - 13 personas

VELOCIDAD	:	1,00 m/sg.

PARADAS-ACCESOS		:	3 (tres) – 3 (tres)

1.E.I.11.	SISTEMA DE VOZ Y DATOS

El sistema de voz y datos estará formado por los siguientes subsistemas:

-	Cableado Estructurado
-	Centralita Telefónica de Voz/IP
-	Red Ethernet para soportar voz, video y datos
-	Red inalámbrica WIFI con cobertura en todo el edificio.

La infraestructura del Cableado Estructurado dará soporte a la red de voz y datos mediante cable UTP de par trenzado y fibra óptica tendido por los falsos techos y patinillos sobre bandeja metálica ranurada, para permitir a los usuarios las conexiones siguientes:

▪	Conexión a centralita telefónica de Voz/IP.
▪	Conexión a servicios de alta velocidad, mediante la Red Ethernet.

Se instalará una Red de Área Local tipo LAN Ethernet para dar soporte a todas las necesidades de comunicaciones: voz, video y datos. La topología de la Red Ethernet será una estrella, cuyo núcleo lo formará un conmutador instalado en el armario distribuidor de edificio ubicado en el CPD. Las puntas de la estrella la formarán los equipos conmutadores de acceso, localizados en los diferentes armarios de distribución de planta que facilitan el acceso a los usuarios.

El servicio de Telefonía permitirá la comunicación vocal telefónica dentro del edificio y con el exterior y por utilizar la solución tecnológica Voz/IP estará soportado por la  Red de Área Local tipo Ethernet, citada previamente.

La solución de red inalámbrica estará basada en tecnología WiFi y cumplirá con las normas 802.11g y adicionalmente 802.11h. Con un número apropiado de Puntos de Acceso se proporcionará servicio inalámbrico a dispositivos móviles (PC, PDA, etc.) en todas las plantas y, especialmente, en la Sala de Lectura. 

1.E.I.12	MEGAFONÍA

Este sistema se proyecta con la idea de dar servicio de megafonía a todas aquellas zonas necesarias dentro del edificio. Tendrá capacidad para difundir mensajes y/o música ambiental. El sistema se organizará por zonas, de forma que al emitir un mensaje se podrá elegir aquellas zonas a las que se desea transmitir dicho mensaje.
El equipamiento principal estará formado por una Central de Megafonía sobre racks de 19” (integra unidades de potencia, preamplificadores y otros módulos) y difusores y cajas acústicas colocados en las distintas estancias. 

1.E.I.13.- 	AUDIOVISUALES SALÓN DE ACTOS

El Salón de Actos incluirá un equipamiento específico para las funciones a las que atiende. El equipamiento audiovisual estará formado por dos subsistemas de videoproyección, y megafonía. El subsistema de videoproyección permitirá que los asistentes puedan visualizar una determinada proyección, si así se desea, incluyendo a estos efectos una pantalla motorizada, un proyector de vídeo y un mueble de videoproyección. El subsistema de megafonía será el encargado de hacer llegar el audio, a cuyos efectos, incluirá una unidad de megafonía, difusores y cajas acústicas, micrófonos y una unidad de grabación. 

1.E.I.14	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

El Sistema de Control de Accesos se proyecta a fin de permitir la tutela del acceso a las estancias singulares del edificio, permitiendo el paso, exclusivamente, al personal debidamente autorizado. A estos efectos, se utilizarán dispositivos con lectores de tarjetas de proximidad junto a las puertas de las estancias a controlar. (Ver proyecto específico)

1.E.I.15.-	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

En este sistema se podrá diferenciar la videovigilancia perimetral del edificio y la videovigilancia interna. La primera de ellas se encargará de la vigilancia del perímetro del edificio y la segunda cubrirá los accesos principales y los accesos a cada planta desde las escaleras y ascensores.

El sistema propuesto estará compuesto fundamentalmente por cámaras fijas de exterior, cámaras fijas de interior, cámaras tipo Domo, cámaras tipo miniDomo, y con un Sistema de Grabación Digital. (Ver proyecto específico)

1.E.I.16.-	SISTEMA ANTIINTRUSIÓN

Este sistema se instalará para permitir la detección de presencia de intrusión en horario en que las zonas del edificio deberían estar libres. Consta de detectores volumétricos de doble tecnología, infrarrojos y microondas y de unidad central de alarmas microprocesada.

Desde la central de seguridad se dará la señal correspondiente que activará el funcionamiento de la cámara de la zona en la que se haya activado una señal de alarma, a fin de efectuar un seguimiento visual de la misma. (Ver proyecto específico)

1.E.I.17.-	SISTEMA DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN CENTRALIZADO

Dicho sistema gestionará las instalaciones susceptibles de ser maniobradas o monitorizadas en forma remota. Para ello, el sistema deberá integrar cada instalación independiente mediante protocolos estandarizados en un Puesto de Control. Dicho Puesto estará basado en un ordenador tipo PC, al que se unirá la red de controladores distribuidos mediante un bus de comunicaciones, permitiendo de esta manera el acceso a todos los parámetros de funcionamiento de los controladores y valores de las variables controladas en los mismos. La operación y manejo del sistema en dicho Puesto de Control se realizará en un entorno gráfico.

Las instalaciones a telecontrolar serán las que a continuación se relacionan:

-	Instalaciones electromecánicas.
-	Instalaciones eléctricas.
-	Protección contra incendios.
-	Climatización.
-	Instalaciones de telecomunicaciones: Megafonía y Seguridad (videovigilancia, control de accesos y antiintrusión) .

2.0 RESUMEN DE PRESUPUESTO

	1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	685.583,10		1,94
	2	SANEAMIENTO	416.735,56		1,18
	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	6.683.142,31		18,90
	4	FACHADAS	3.126.165,24		8,84
	5	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	1.144.221,00		3,24
	6	ALBAÑILERIA	699.566,31		1,98
	7	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS	3.418.686,29		9,67
	8	PAVIMENTOS	1.693.771,13		4,79
	9	PINTURA	459.684,32		1,30
	10	CARPINTERIA DE MADERA	409.251,59		1,16
	11	CARPINTERIA DE ALUMINIO	2.111.326,11		5,97
	12	CERRAJERIA	251.780,87		0,71
	13	VIDRIERIA	99.464,46		0,28
	14	VARIOS	61.678,32		0,17
	15	FONTANERIA	472.461,27		1,34
	16	FLUIDOS DE LABORATORIO	123.522,97		0,35
	17	INSTALACION DE CLIMATIZACION	3.550.764,46		10,04
	18	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	328.889,51		0,93
	19	INSTALACION DE ELECTRICIDAD	4.379.148,92		12,39
	20	COMUNICACIONES Y SEGURIDAD	1.676.010,61		4,74
	21	CONTROL CENTRALIZADO	889.987,58		2,52
	22	APARATOS ELEVADORES	235.219,55		0,67
	23	URBANIZACION	1.558.491,71		4,41
	24	EQUIPAMIENTO	512.762,36		1,45
	25	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	365.885,76		1,03
	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	35.354.201,31
	13,00	% Gastos generales		4.596.046,17
	6,00	% Beneficio industrial	2.121.252,08
	SUMA DE G.G. y B.I.	6.717.298,25
	16,00	% I.V.A.		6.731.439,93
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	48.802.939,49
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	48.802.939,49

	Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ANEJO Nº 2

MANUAL DE DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LA EDIFICACIÓN E INSTALACIONES.

MANUAL DE DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LA EDIFICACIÓN E INSTALACIONES.

INDICE

1.‑	INTRODUCCIÓN      	Pág. 73

2.‑	OBJETO DEL PLAN DE DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA                                          Pág. 74

3.‑	NORMATIVA TECNICA DE APLICACIÓN                                                 Pág. 75-96

4.‑	FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DEE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA                                                                                                        Pág. 97-104

5.-	REGISTRO DE LA INFORMACIÓN                                                          Pág.104-105                                                         

6.‑	ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL                 Pág. 105-106

7.‑	DEFINICIONES RELATIVAS A INSTALACIONES                                    Pág. 106-108

8.‑	VARIOS                                                                                                    	Pág. 108

1. INTRODUCCIÓN

En el presente Plan de Dirección de Obra, Dirección de ejecución de obra,  Supervisión Y  Vigilancia de la obra, incluidas las instalaciones, se indican las actuaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de acuerdo con la definición del Proyecto, así como el cumplimiento de las prescripciones de calidad impuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás Normativa vigente.

En cualquier caso cumplirán con las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas y de la Normativa técnica que se indicará a continuación.

2. OBJETO DEL PLAN DE DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, SUPERVISION Y VIGILANCIA

El presente Plan tiene por objeto la dirección de obra , dirección de ejecución de la obra, vigilancia y control de los siguientes capítulos y unidades contenidos en el proyecto de referencia :		
1.-	MOVIMIENTO DE TIERRAS	
2.-	SANEAMIENTO	
3.-	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
4.-	FACHADAS		
5.-	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	
6.-	ALBAÑILERIA	
7.-	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS	
8.-	PAVIMENTOS	
9.-	PINTURA		
10.-	CARPINTERIA DE MADERA	
11.-	CARPINTERIA DE ALUMINIO	
12.-	CERRAJERIA	
13.-	VIDRIERIA			
14.-	VARIOS	
15.-	FONTANERIA	
16.-	FLUIDOS DE LABORATORIO	
17.-	INSTALACION DE CLIMATIZACION	
18.-	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	
19.-	INSTALACION DE ELECTRICIDAD	
20.-	COMUNICACIONES Y SEGURIDAD	
21.-	CONTROL CENTRALIZADO
22.-	APARATOS ELEVADORES	
23.-	URBANIZACION	
24.-	EQUIPAMIENTO
25.-	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	

3. NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN

Para la ejecución de las obras de referencia y de la  Dirección de ejecución de obra e inspección de instalaciones correspondiente a los distintos capítulos y unidades de proyecto serán de aplicación las distintas Normas dictadas por la Presidencia de Gobierno, Ministerio de Fomento y demás Ministerios, Organismos de la Comunidad Autónoma y Entidades locales, vigentes en materia de edificación, obras públicas e instalaciones, asó como  la Normativa vigente sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, de cuyo conocimiento está obligado el Adjudicatario-Consultor de las obras. En particular se indican algunas  Normas e Instrucciones :

GENERALES

-Real Decreto Legislativo 2/2001, de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

-Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre: Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

-Decreto 462/1971 de 11 de Marzo  del Mº de la Vivienda: Normas sobre redacción de proyectos y dirección de las obras de edificación.

-Orden de 4 de Junio de 1973 del Mº de la Vivienda: Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

-Real Decreto 1627/97  de 24 de Octubre de 1.997: Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Normativa Técnica General

En el presente capítulo se relaciona la Normativa Técnica de obligado cumplimiento recogida y recopilada en su día por los servicios técnicos del Instituto de Promoción Pública de la Vivienda (I.P.P.V.), actualizada después, en Abril del año 1991, por el Servicio de Información (S.I.T.A.P.), y por la Comisión de Prospectiva Legal del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM, que fue revisada en Septiembre de 1993 por la Asesoría Técnica de Junta de Gobierno del COAM, Servicio de Asesoramiento al Proyecto y actualizada posteriormente en Junio de 1995 por el citado Colegio, en Abril de 1996 y definitivamente en Mayo de 2006, en el documento denominado "Normativa Técnica de aplicación en los Proyectos y en la Ejecución de Obras".

En cuanto a la Normativa Urbanística es de señalar que su cumplimiento se reitera en el Anexo 10. Cumplimiento de la Normativa Urbanística.

Además, queremos hacer mención de la atención que hemos dispensado al Plan Especial de Actuación para la Accesibilidad en la Universidad Autónoma de Madrid, Fundación ONCE, y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. IMSERSO.

A continuación se facilita relación de la Normativa Técnica aplicable, señalando que: "De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 A. uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la redacción del presente Proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción", y que se cumplimentan las normas establecidas en los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, CTE, que a continuación se relacionan:

Documento Básico	CTE DB-SU		Seguridad de utilización

Documento Básico	CTE DB-SI		Seguridad en caso de incendio

Documento Básico	CTE DB-HE		Ahorro de Energía

Documento Básico	CTE DB-HS		Salubridad

Documento Básico	CTE DB-SE		Seguridad Elemental

Documento Básico	CTE DB-SE-M	Seguridad Elemental Madera

Documento Básico	CTE-SE-F		Seguridad Elemental Fábrica

Documento Básico	CTE DB-SE-AE	Acciones en la Edificación

Documento Básico	CTE DB-SE		Seguridad Elemental

Documento Básico	CTE DB-SE-A	Seguridad Elemental Acceso

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
BOE: 6 de noviembre de 1999
Modificada por:
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del Estado.
BOE: 31 de diciembre de 2002

Medidas para la calidad de la edificación
Ley 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
BOCM: 29 de marzo de 1999

Regulación del Libro del Edificio
Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.
BOCM: 14 de enero de 2000
Completada por:
Modelo del Libro del Edificio
Orden de 17 de mayo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.
BOCM: 5 de junio 2000
Corrección de errores:
Corrección de la Orden de 17 de mayo de 2000, por la que se aprueba el Modelo del Libro del Edificio
Orden de 8 de septiembre de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.
BOCM: 22 de septiembre de 2000

BARRERAS FÍSICAS Y ACCESIBILIDAD
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 23 de mayo de 1989

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid
Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
BOCM: 29 de junio de 1993
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Ley 8/1993, de 22 de junio
BOE: 21 de septiembre de 1993
Modificada por:
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
Decreto 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
BOCM: 30 de julio de 1998
Completada por:
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
Decreto 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
BOCM: 28 de mayo de 1999

MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid
Ley 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
BOCM: 1 de julio de 2002

Régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid
Decreto 78/1999, de 27 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
BOCM: 8 de junio de 1999
Corrección de errores:
Corrección de errores del Decreto 78/1999, de 27 de mayo
BOCM: 1 de julio de 1999

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.
BOE: 7 de diciembre de 1961
Corrección de errores:
Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre
BOE: 7 de marzo de 1962
Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
BOE: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación.
BOE: 2 de abril de 1963

RECEPCIÓN DE MATERIALES

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre, del Ministerio de la Presidencia.
BOE: 16 de enero de 2004
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre
BOE: 13 de marzo de 2004

Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88)
Orden de 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno.
BOE: 3 de agosto de 1988

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85)
Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno.
BOE: 10 de junio de 1985

ASB	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL	ACOMETIDAS

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 11 de octubre de 2002

ANS	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	NIVELACIÓN  SOLERAS

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 13 de enero de 1999
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento.
BOE: 24 de junio de 1999
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por:
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento.
BOE: 4 de mayo de 2005

Norma Básica de la edificación "NBE-CT-79" sobre condiciones térmicas de los edificios
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
BOE: 22 de octubre de 1979

C	CIMENTACIONES	

Norma Básica de la Edificación, NBE-AE-88 "Acciones de la Edificación"
Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 17 de noviembre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma "MV 101-1962". Acciones en la Edificación
Decreto 195/1963, de 17 de enero, del Ministerio de la Vivienda.
BOE: 9 de febrero de 1963

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 11 de octubre de 2002

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 13 de enero de 1999
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento.
BOE: 24 de junio de 1999
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por:
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento.
BOE: 4 de mayo de 2005

E	ESTRUCTURAS

Norma Básica de la Edificación, NBE-AE-88 "Acciones de la Edificación"
Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 17 de noviembre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma "MV 101-1962". Acciones en la Edificación
Decreto 195/1963, de 17 de enero, del Ministerio de la Vivienda.
BOE: 9 de febrero de 1963

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 11 de octubre de 2002

EA	ESTRUCTURAS	ACERO

Norma Básica de la Edificación "NBE-EA-95". Estructuras de acero en edificación
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
BOE: 18 de enero de 1996

EAF	ESTRUCTURAS	ACERO	FORJADOS	

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 13 de enero de 1999
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento.
BOE: 24 de junio de 1999
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por:
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento.
BOE: 4 de mayo de 2005

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

EF	ESTRUCTURAS	FÁBRICA

Norma Básica de la Edificación "NBE-FL-90". Muros resistentes de fábrica de ladrillo
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 4 de enero de 1991

EH	ESTRUCTURAS	HORMIGÓN ARMADO

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 13 de enero de 1999
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento.
BOE: 24 de junio de 1999
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por:
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento.
BOE: 4 de mayo de 2005

EHL	ESTRUCTURAS	HORMIGÓN ARMADO	FORJADOS DE LOSA MACIZA

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

EHR	ESTRUCTURAS	HORMIGÓN ARMADO	FORJADOS RETICULARES	

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

EHU	ESTRUCTURAS	HORMIGÓN ARMADO	FORJADOS UNIDIRECCIONALES

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)
Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento.
BOE: 6 de agosto de 2002
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 642/2002, de 5 de julio
BOE: 30 de noviembre de 2002

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
BOE: 8 de agosto de 1980
Modificado por:
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas
Orden de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 16 de diciembre de 1989
Modificado por:
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 19 de noviembre de 1989
Resolución de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 2 de diciembre de 2002

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
Resolución de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento.
BOE: 6 de marzo de 1997

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

EMF	ESTRUCTURAS	MADERA	FORJADOS	

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

FC	FACHADAS	CARPINTERÍA EXTERIOR	

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 11 de octubre de 2002

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

Norma Básica de la edificación "NBE-CT-79" sobre condiciones térmicas de los edificios
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
BOE: 22 de octubre de 1979

FDA	FACHADAS	DEFENSAS EN EXTERIORES	ANTEPECHOS Y BARANDILLAS

Norma Básica de la Edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos
Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de diciembre de 1990
Actualizada por:
Actualización del apéndice "Normas UNE de referencia" del Anejo del Real Decreto 1572/1990 "Norma Básica de Edificación NBE-QB-90 cubiertas con materiales bituminosos"
Orden de 5 de julio de 1996, del Ministerio de Fomento.
BOE: 25 de julio de 1996

FF	FACHADAS	CERRAMIENTOS

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 11 de octubre de 2002

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

Norma Básica de la edificación "NBE-CT-79" sobre condiciones térmicas de los edificios
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
BOE: 22 de octubre de 1979

FV	FACHADAS	VIDRIOS

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

Norma Básica de la edificación "NBE-CT-79" sobre condiciones térmicas de los edificios
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
BOE: 22 de octubre de 1979

PT	PARTICIONES	TABIQUES Y TRASDOSADOS

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 11 de octubre de 2002

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

IL	INSTALACIONES	INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.
BOE: 28 de febrero de 1998
Reglamento regulador:
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE: 14 de mayo de 2003
Desarrollado por:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Orden 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE: 27 de mayo de 2003

IAA	INSTALACIONES	AUDIOVISUALES	RADIO-TELEVISIÓN	

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.
BOE: 28 de febrero de 1998
Reglamento regulador:
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE: 14 de mayo de 2003
Desarrollado por:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Orden 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE: 27 de mayo de 2003

IAF	INSTALACIONES	AUDIOVISUALES	TELEFONÍA BÁSICA	

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.
BOE: 28 de febrero de 1998
Reglamento regulador:
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE: 14 de mayo de 2003
Desarrollado por:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Orden 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE: 27 de mayo de 2003

IC	INSTALACIONES	CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
BOE: 5 de agosto de 1998
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio
BOE: 29 de octubre de 1998
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
BOE: 3 de diciembre de 2002

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

ICA	INSTALACIONES	CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. AGUA CALIENTE

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
BOE: 18 de julio de 2003

ICN	INSTALACIONES	CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. UNIDADES AUTÓNOMAS DE CLIMATIZACIÓN	

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
BOE: 18 de julio de 2003

ICD	INSTALACIONES	CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instrucciones petrolíferas para uso propio"
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE: 23 de octubre de 1997
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre
BOE: 24 de enero de 1998
Modificado por:
Modificación del Reglamento de Instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, y de las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28 de diciembre
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE: 22 de octubre de 1999
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre
BOE: 3 de marzo de 2000

ICC	INSTALACIONES	CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. CALDERAS

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
BOE: 18 de julio de 2003

ICV	INSTALACIONES	CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. UNIDADES CENTRALIZADAS DE CLIMATIZACIÓN

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
BOE: 18 de julio de 2003

ICS	INSTALACIONES	CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
BOE: 18 de julio de 2003

ICE	INSTALACIONES	CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. EMISORES POR AGUA PARA CALEFACCIÓN

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
BOE: 18 de julio de 2003

ICF	INSTALACIONES	CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. UNIDADES NO AUTÓNOMAS PARA CLIMATIZACIÓN (FANCOILS)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
BOE: 18 de julio de 2003

IE	INSTALACIONES	ELÉCTRICAS	

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
BOE: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
BOE: 19 de febrero de 1988

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

IF	INSTALACIONES	FONTANERÍA	

Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua
Orden de 9 de diciembre de 1975, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE: 13 de enero de 1976
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden de 9 de diciembre de 1975
BOE: 12 de febrero de 1976
Modificadas por:
Complemento del Apartado 1.5, Título I, de las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua
Resolución de 14 de febrero de 1980, de la Dirección General de la Energía.
BOE: 7 de marzo de 1980

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
BOE: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
BOE: 18 de julio de 2003

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua
Orden 2106/2002, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid.
BOCM: 28 de febrero de 1995
Modificadas por:
Normas complementarias sobre tramitación de expedientes de instalaciones interiores de suministro de agua
Orden 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
BOCM: 11 de abril de 2002

IFA	INSTALACIONES	FONTANERÍA	ACOMETIDAS

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 11 de octubre de 2002

IG	INSTALACIONES	GAS

Reglamento de Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales
Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para Instalaciones de gas en edificios habitados. Orden de 27 de marzo de 1974, de la Presidencia del Gobierno.
Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
BOE: 24 de noviembre de 1993
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre
BOE: 8 de marzo de 1994

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles
Orden de 17 de diciembre de 1985, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE: 9 de enero de 1986
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden de 17 de diciembre de 1985
BOE: 26 de abril de 1986

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión
Orden 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid.
BOCM: 21 de diciembre de 1995

IGA	INSTALACIONES	GAS	ACOMETIDAS

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 11 de octubre de 2002

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG"
Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria.
BOE: 6 de diciembre de 1974
Modificado por:
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG"
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE: 8 de noviembre de 1983
Modificado por:
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos
Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE: 23 de julio de 1994
Modificado por:
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG 5.1
Orden de 9 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE: 21 de marzo de 1994
Modificado por:
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos
Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE: 11 de junio de 1998

IGD	INSTALACIONES	GAS	DEPÓSITOS

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
Orden de 29 de enero de 1986, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE: 22 de febrero de 1986
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden de 29 de enero de 1986
BOE: 10 de junio de 1986

IO	INSTALACIONES	CONTRA INCENDIOS

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE: 14 de diciembre de 1993
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre
BOE: 7 de mayo de 1994
Desarrollado por:
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo
Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
BOE: 28 de abril de 1998

Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI-96". Condiciones de protección contra incendios en los edificios
Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 29 de octubre de 1996
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre
BOE: 13 de noviembre de 1996

Reglamento de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid
Decreto 31/2003, de 13 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
BOCM: 21 de marzo de 2003
Corrección de errores:
Corrección de errores del Decreto 31/2003, de 13 de marzo
BOCM: 10 de abril de 2003
Corrección de errores:
Corrección de errores del Decreto 31/2003, de 13 de marzo
13 de junio de 2003

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE: 17 de diciembre de 2004
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre
BOE: 5 de marzo de 2005

IOE	INSTALACIONES	CONTRA INCENDIOS	ESCALERAS  DE  EMERGENCIA

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 13 de enero de 1999
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento.
BOE: 24 de junio de 1999
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por:
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento.
BOE: 4 de mayo de 2005

Norma Básica de la Edificación "NBE-EA-95". Estructuras de acero en edificación
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
BOE: 18 de enero de 1996

IS	INSTALACIONES	SALUBRIDAD

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

ISV	INSTALACIONES	SALUBRIDAD	VENTILACIÓN, HUMOS  Y GASES	

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 11 de octubre de 2002

IT	INSTALACIONES	TRANSPORTE

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE: 30 de septiembre de 1997
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 1997
BOE: 28 de julio de 1998
Modificado por:
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE: 4 de febrero de 2005 (entrada en vigor a los seis meses de su publicación)

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
Sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el R.D. 1314/1997.
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE: 11 de diciembre de 1985

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del "Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos".
Orden de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía.
BOE: 6 de octubre de 1987
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden de 23 de septiembre de 1987
BOE: 12 de mayo de 1988
Modificada por:
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
Orden de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
BOE: 17 de septiembre de 1991
Completada por:
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
BOE: 15 de mayo de 1992

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

NA	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	AISLAMIENTOS PARA INSTALACIONES

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

Norma Básica de la edificación "NBE-CT-79" sobre condiciones térmicas de los edificios
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
BOE: 22 de octubre de 1979

QA	CUBIERTAS		AZOTEAS

Norma Básica de la Edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos
Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de diciembre de 1990
Actualizada por:
Actualización del apéndice "Normas UNE de referencia" del Anejo del Real Decreto 1572/1990 "Norma Básica de Edificación NBE-QB-90 cubiertas con materiales bituminosos"
Orden de 5 de julio de 1996, del Ministerio de Fomento.
BOE: 25 de julio de 1996

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

Norma Básica de la edificación "NBE-CT-79" sobre condiciones térmicas de los edificios
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
BOE: 22 de octubre de 1979

QT	CUBIERTAS		TEJADOS

Norma Básica de la Edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos
Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de diciembre de 1990
Actualizada por:
Actualización del apéndice "Normas UNE de referencia" del Anejo del Real Decreto 1572/1990 "Norma Básica de Edificación NBE-QB-90 cubiertas con materiales bituminosos"
Orden de 5 de julio de 1996, del Ministerio de Fomento.
BOE: 25 de julio de 1996

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

Norma Básica de la edificación "NBE-CT-79" sobre condiciones térmicas de los edificios
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
BOE: 22 de octubre de 1979

QLH	CUBIERTAS	LUCERNARIOS	HORMIGÓN TRASLÚCIDO	

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 13 de enero de 1999
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento.
BOE: 24 de junio de 1999
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por:
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento.
BOE: 4 de mayo de 2005

RS	REVESTIMIENTOS	SUELOS Y PAVIMENTOS

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

RT	REVESTIMIENTOS	FALSOS TECHOS

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 11 de octubre de 2002

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81".

SZB	SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO	ZONAS COMUNES	 ZAGUANES

Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos
Decreto 1653/1964, de 14 de mayo, del Ministerio de la Gobernación.
BOE: 9 de junio de 1964
Corrección de errores:
Corrección de errores del Decreto 1653/1964, de 14 de mayo
BOE: 9 de julio de 1964

UC	URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA    APARCAMIENTOS	

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 13 de enero de 1999
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento.
BOE: 24 de junio de 1999
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por:
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento.
BOE: 4 de mayo de 2005

Norma Básica de la Edificación "NBE-EA-95". Estructuras de acero en edificación
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
BOE: 18 de enero de 1996

UPG	URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA	PISCINAS FORMACIÓN DE VASOS Y MÉNSULAS

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 13 de enero de 1999
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento.
BOE: 24 de junio de 1999
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por:
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento.
BOE: 4 de mayo de 2005

UVA	URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA	CERRAMIENTOS VALLAS

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 11 de octubre de 2002

UXC	URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA	PAVIMENTOS EXTERIORES	CONTINUOS DE HORMIGÓN

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
BOE: 13 de enero de 1999
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento.
BOE: 24 de junio de 1999
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por:
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento.
BOE: 4 de mayo de 2005

SEGURIDAD Y SALUD

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
BOE: 25 de octubre de 1997

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
BOE: 10 de noviembre de 1995
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE: 31 de enero de 2004

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE: 31 de enero de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE: 1 de mayo de 1998

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE.: 23 de abril de 1997

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE: 7 de agosto de 1997

YI	SEGURIDAD Y SALUD	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE: 12 de junio de 1997

YS	SEGURIDAD Y SALUD	SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL  SOLAR

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE: 23 de abril de 1997

4.- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

A)	 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN  DE OBRA

La dirección de ejecución de obra   tiene por objeto:

			Garantizar que las obras se realizan de acuerdo con el Proyecto aprobado, con las condiciones de adjudicación de la obra y con las instrucciones complementarias que, durante la ejecución de los trabajos, sean dictadas por el CSIC, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.

			Ejercer la  dirección de ejecución de obra según lo estipulado en la Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/99 y específicamente en lo referente a sus artículos 12 y 13, así como desarrollar las actividades necesarias para que  la ejecución, el control y abono de las obras durante la ejecución de las mismas y hasta su liquidación sea el adecuado a las estimaciones previstas.

			Suministrar, debidamente documentados, al CSIC cuantos informes le sean solicitados durante el desarrollo de las obras, así como después de concluidas éstas, hasta que finaliza el periodo de garantía.

			Llevar a cabo cualquier otra gestión que el CSIC le encomiende en relación con las obras objeto del encargo que se contrata.

B) ETAPAS Y PLAZOS DEL TRABAJO

B.1.	Plazo para la comprobación de datos.

			El Adjudicatario contratado se compromete a comprobar a partir de la firma del contrato y con anterioridad al acta de comprobación de replanteo el proyecto de las obras cuya dirección se le encarga, y el  terreno donde han de ubicarse, y a remitir en el plazo de quince días, desde la firma del presente Contrato, al CSIC un informe en el que haga constar todas las circunstancias, tanto del proyecto en sí, como de su adecuación al terreno que, a su  juicio, darían lugar a la necesidad de modificar el proyecto, ya en cuanto a sus unidades de obra, y a la medición de las mismas o el presupuesto.

			Transcurrido el citado plazo sin que hubiera emitido el informe antes indicado, no podrá alegar los defectos, errores del proyecto o su falta de adecuación al terreno para eximirse de las responsabilidades o sanciones, a que la vigente legislación se refiere.

B.2.	Expedición de certificaciones e informes sobre la obra.

			Durante el proceso de ejecuciónde obra, y sin perjuicio de los informes o certificaciones que le sean solicitados por el CSIC , se expedirán obligatoriamente los siguientes informes:

- Informe mensual de la obra, que unirá a la certificación de obra, con el formato que se apruebe conjuntamente con la Administración . Este informe sobre la marcha de las obras se emitirá aunque la certificación sea de 0 euros, y contendrá la información referente a las previsiones de nuevas unidades de obra cuya ejecución esté pendiente  así como el tiempo de demora imputable a las mismas. Se informará asimismo de aquéllas partidas cuya variación se deba exclusivamente al aumento de medición (hasta el 10% del presupuesto contratado) y aquéllas otras cuya ejecución sea indispensable por razones de grave emergencia.
Incluirá fotografías del estado de las obras y copia de las hojas correspondientes del libro de ordenes e incidencias y copia de los resultados de ensayos y controles efectuados.

- Antes del día cinco de cada mes certificación mensual ordinaria correspondiente a la obra ejecutada en el mes anterior, que no podrá omitirse por el hecho de que haya sido de pequeño volumen o incluso nula. Dicha certificación la expedirá en el modelo oficial y recogerá, bajo su personal responsabilidad, la totalidad de la obra ejecutada, aún cuando por no estar disponible el crédito correspondiente se certifique como no acreditada. La forma de medición y valoración de las unidades de obra se ajustará a lo establecido en el Pliego de condiciones técnicas del proyecto aprobado.

El importe de estas certificaciones ordinarias no podrá superar, en ningún caso, las cantidades por partidas que figuran en el proyecto y, en su caso, reformados aprobados.
Respecto a la certificación de las unidades correspondientes a seguridad y salud que estuvieren incluidas en el estudio de seguridad, el coordinador de seguridad aportará mensualmente al arquitecto director de obra certificación de las unidades realmente ejecutadas en ese periodo, documento que se incluirá junto a la relación valorada de las obras, computando el importe de las unidades de seguridad junto con las de obra a la hora de cumplimentar la carátula de certificación. 

- Certificación de fases de obra en los diez días siguientes a la terminación de los plazos parciales según el programa de trabajo, con la medición real valorada al origen, incluso cuando la obra valorada sea nula, de cada una de las fases que constituyan un plazo parcial de la misma. Dicha relación valorada la entregará al contratista y al CSIC, a efectos de que el contratista preste su conformidad o alegue lo que estime procedente a su derecho.
La forma de medición y valoración de las unidades de obra se ajustará a lo establecido en el Pliego de condiciones técnicas del proyecto aprobado.

 Si el contratista presentase alegaciones las informará en el  plazo de diez días. Las relaciones valoradas parciales servirán de base para la realización de la Certificación Final de las obras y cuyo importe no podrá superar el 10% del precio del contrato (Art.160 del Real Decreto 1098/2001 de 12 Octubre).
Si vencido un plazo, parcial o el total, la contrata no hubiera ejecutado la obra correspondiente, presentará, en el plazo antes indicado, certificación acreditativa de tal hecho y sus causas, especificando si fueran imputables al contratista, y relación del ritmo de la obra respecto del contractual.

- Remitir, tres meses antes de la terminación del plazo de ejecución, un informe en que se hará constar la posibilidad o imposibilidad del cumplimiento de dicho plazo. En caso de solicitud de prórroga por el Contratista tramitará ésta debidamente informada y justificada.

- Liquidación y  Certificación final de las obras :  De modo inmediato  en el acto de la recepción positiva de las obras, la dirección de obra fijará la fecha de inicio de la medición general tramitándose conforme a lo establecido por el art. 166 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En consecuencia, deberá citar a la empresa adjudicataria de las obras para proceder a la medición de la obra realmente ejecutada y, de dicho acto se levantará acta por triplicado ejemplar suscrita por la dirección facultativa y el contratista. Sobre la base del resultado de la medición se redactará la correspondiente relación valorada. Dentro de los 10 días siguientes al término del plazo al que se refiere el apartado 1 del artículo 166 del Real Decreto 1098/2001, se expedirá y tramitará la certificación final de obra. Ésta deberá contener una memoria de las unidades que han sufrido aumento o disminución respecto al proyecto en vigor, un estado comparativo de mediciones y presupuesto, y saldo resultante a favor o en contra.
 Al documento de relación valorada se le adjuntará certificación final de obra, que, junto con la factura de la empresa en el caso de que el saldo resultante resulte a su favor, se presentará en el registro del CSIC .
Este trámite se realizará en todo caso, incluso cuando la certificación final resulte a cero.

-  Cumplimiento de plazos de ejecución de las obras :  El adjudicatario remitirá, tres meses antes de la terminación del plazo de ejecución, un informe en el que se hará constar la posibilidad o imposibilidad del cumplimiento de dicho plazo
En caso de solicitud de prórroga por el contratista, el Facultativo Director de la obra, tramitará ésta debidamente informada y justificada.

C) OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARA LA   DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El equipo técnico facultativo dará cumplimiento a todas las Normas vigentes que sean de aplicación y en especial, a las indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al presente Pliego. Las sugerencias o reclamaciones que el contratista quiera hacer a la Administración deberán ir siempre acompañadas de un informe redactado por el director de obra.

El facultativo director de obra recibirá por parte del contratista adjudicatario de la realización de las obras, cuantas facilidades solicite para realizar la labor que tiene encomendada y en consecuencia, tendrá acceso a todos los tajos de obra, talleres, instalaciones etc...

Además de las competencias específicas que por sus titulaciones le corresponden, tiene encomendadas las siguientes competencias :

-	Con anterioridad al acta comprobación del replanteo, se compromete, junto con los otros componentes del equipo , a comprobar los datos sobre el terreno y a verificar los obstáculos que puedan hacer inviable la ejecución del proyecto de obras aprobado.

-	Suscribir el Programa de trabajos a presentar por el contratista adjudicatario de la realización de las obras después de la adjudicación, así como el control y revisión del definitivamente aprobado.

-	Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

-	Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a  condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a criterio de la dirección de obra, sin que se modifiquen las condiciones de Contrato.

-	Suscribir el certificado final de obras.

-	Conformar las certificaciones parciales, según la medición y valoración de la obra realizada en cada mensualidad, y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.

-	Verificar la recepción de obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas.

-	Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la    correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

-     Consignar en el libro de ordenes y asistencia las instrucciones precisas.

-	Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre la marcha de las obras, gráficos y resultados de los ensayos y controles efectuados.

-	Poner en conocimiento de la Administración cualquier incidencia de la obra.

-	Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen en la obra y que impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su modificación.

-	Será obligación del Facultativo Director de obra poner en conocimiento de la Administración, en el plazo más breve posible, las circunstancias que deban producir una actuación de la Administración, tales como las modificaciones de las obras, su paralización o el incumplimiento de la contrata, y entre tanto, adoptar las disposiciones necesarias para impedir o minorar los posibles daños a los intereses de la Administración, según establece la vigente legislación de Contratos de las Administraciones Públicas; todo ello para que sí se estiman oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la documentación exigible.

-	Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se lleve a cabo dentro del mes siguiente a su terminación.  Para ello deberá acometer las acciones necesarias para que, en el momento de la recepción, se hayan obtenido todos los permisos de instalaciones precisos para su funcionamiento  de modo que la edificación pueda ser entregada para el uso a que se destine.

-	 Suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades, de obra aportadas.
      
-	 Colaborar con los restantes agentes de la ejecución de la obra  en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada conformando los trabajos y resultados del control de calidad realizado.

-	Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al CSIC.

-	Calcular, en su caso, la revisión de precios con sujeción a las normas establecidas al efecto.

-	Levantar las actas, realizar los trámites y presentar los documentos que establece la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, el presente Pliego y los requeridos por la Administración, en los plazos solicitados.

-  El resto de funciones que contractualmente le correspondan y las obligaciones indicadas en la legislación de aplicación.

RESPONSABILIDADES

El adjudicatario del contrato conjuntamente con la empresa contratista de la obra, responderá ante la Administración de que los materiales empleados en la ejecución de las obras coincidan con  lo especificado en el proyecto de construcción y con las modificaciones que al proyecto hayan sido autorizadas.

Asimismo, será responsable, con el contratista, del cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras, siempre que no haya denunciado en sus informes la demora del plazo de ejecución previsto.

En el caso de que las obras se demoren o suspendan por causas imputables al adjudicatario, responderá éste de los perjuicios que originen a la Administración.

D) MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA

	En el plazo máximo de quince días desde que sea previsible la necesidad de modificar el proyecto presentará al órgano de contratación, presentará informe sobre las  modificaciones a  introducir, su  repercusión económica estimada y las causas de las mismas especificando  lo dispuesto en   artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
	Autorizada la  redacción del proyecto modificado presentará éste en debida forma en el CSIC en el plazo de un mes y si procediera su rectificación, practicará ésta en el plazo de diez días desde que tal rectificación le fuere notificada. A dicho modificado acompañará certificado acreditativo de las causas del mismo.
	En ningún caso consentirá la ejecución de obra no autorizadas por la Administración, incluso en  lo dispuesto sobre obras de emergencia en la vigente legislación, que, en todo caso, precisará la orden del órgano de contratación, siendo -en caso contrario-  personalmente responsable de esta infracción.
	El hecho de que haya recibido autorización para redactar un proyecto modificado no implicará la suspensión de la obra, salvo que expresamente se  indique en la resolución de la Administración. Solo procederá el pago de honorarios por la redacción de la modificación del proyecto en caso de que éste sea aprobado por el órgano competente.

E) CONTROL DE LA EJECUCIÓN

E.1 .- LIBRO DE ÓRDENES

La Administraqción entregará, diligenciado, el Libro de Ordenes e incidencias a la Dirección de obra inmediatamente antes de la firma del acta de replanteo de la obra. Tendrá 3 copias de cada hoja con 1 copia para el contratista de la obra, 1 copia para el equipo de dirección y 1 copia para el CSIC.
Todas las órdenes, instrucciones, y circunstancias sobrevenidas durante el proceso constructivo han de quedar reflejadas en el Libro de Órdenes.
Igualmente han de quedar reflejadas todas las visitas que realicen los componentes de la Dirección Facultativa, aún cuando no haya incidencias en las obras.
Los técnicos de la Administración podrán manifestar en el Libro de órdenes e incidencias, las observaciones que consideren,  y sin que por ello se impongan condiciones al contratista que no figuren en el Contrato de Obras firmado por éste.

  E.2 .- CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA.

La Administración y Dirección Facultativa establecerá, previamente a la elaboración del programa de control de calidad de la empresa adjudicataria de las obras, los ensayos necesarios que complementen a los establecidos por la empresa adjudicataria de las obras.

Una vez aprobado el Plan de Control, la Dirección de obra prestará especial atención a que se realicen los análisis y pruebas establecidas, observando las siguientes comprobaciones:

‑ Que le sean presentados todos los análisis del Plan de Control establecido

‑ Que la cuantía coincida con la establecida por la empresa adjudicataria.

La Dirección Facultativa, aprobará o rechazará los ensayos, dejando constancia de esta circunstancia en el Libro de órdenes.

La Administración a través de sus representantes podrá solicitar y comprobar los ensayos realizados por el Laboratorio de Control de Calidad contratado por la empresa en cualquier fase de ejecución de las obras. 

E.3.- INCIDENCIAS DURANTE LA OBRA.

En el caso de que se produjeran incidencias (modificación de las obras, paralización, incumplimiento de la contrata etc.), no previstas durante el proceso de ejecucion, que precisen una actuación de la Administración, se pondrán inmediatamente en conocimiento del CSIC, y entre tanto, se deberán adoptar las medidas necesarias para impedir o minorar los posibles daños a los intereses de la Administración, todo ello según establece la vigente legislación de Contratos de las Administraciones Públicas.

En ese caso, en el plazo max. de 15 días el Facultativo Director de las obras deberá realizar un informe expreso y exclusivo, que presentará con independencia de la certificación, en el que hará constar la urgencia al órgano de contratación.

La Dirección Facultativa no podrá ordenar, durante el proceso de construcción, modificaciones del proyecto propuestas por el contratista adjudicatario de la realización de las obras, aún cuando no supongan incremento en el precio contratado (materiales, trazado de instalaciones etc..), sin el conocimiento y aprobación del CSIC, y en cualquier caso, sin que se efectúe la tramitación que al efecto establece la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas.

E) Documentación final de obra

	Concluida la obra, el equipo de dirección de obra presentará la siguiente documentación:

a)	Solicitud de recepción de la obra

b)	Libro de órdenes y Libro de incidencias

c)	Certificado final de obra

d)	Cuadro resumen se superficies del edificio y de cada uno de los espacios, que reflejen sus dimensiones reales.

e)	Tres ejemplares encuadernados de la documentación que se relaciona:

	-	Planos acotados a escala de las distribuciones de la obra realmente ejecutada en formato DIN-A-1.
	-	Planos acotados a escala de todas las instalaciones ejecutadas con trazados definitivos.
	-	Planos acotados a escala de instalaciones eléctricas de fuerza/ alumbrado con trazados definitivos.
	-	Planos acotados a escala de redes exteriores y puntos de conexión a acometidas.
	-	Memorias de cada una de las instalaciones
	-	Soporte magnético de la documentación gráfica y escrita arriba relacionada.

	f)    Certificado en el que se haga expresa referencia a la descripción de la obra finalizada y a que ésta se ajusta al proyecto correspondiente. Todo ello de acuerdo con el art. 49 del R. D. 1093/97 de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

F.-  CERTIFICADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, PERMISOS Y AUTORIZACIONES.

El adjudicatario del contrato de Dirección de obras, firmará y diligenciará los correspondientes certificados finales de obra convenientemente visados y hacer las previsiones necesarias  que sean de su competencia, para que en el momento de la recepción de las obras se hayan obtenido todos los permisos de obra, licencias de ocupación y funcionamiento así como legalizaciones de las  instalaciones precisas para su funcionamiento (electricidad,grupo electrógeno, gas, climatización,fontanería, antenas TV y FM, Red de voz y datos, suministro de agua, protección contra incendios, ascensores, evacuación de aguas residuales, etc ... ), de modo que las edificación pueda ser entregada o cedida para el uso a que se destine.

I) INFORME DE INCIDENCIAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

Dentro del plazo de un mes posterior al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección facultativa redactará un informe sobre el estado de las obras y lo remitirá a la Administración.
A estos efectos, se desplazará al centro y consultará con sus responsables las deficiencias o problemas que hayan apreciado durante el plazo de garantía, para su comprobación.
En el caso de que se apreciaran deficiencias en la construcción que fueran debidas a mala ejecución por parte de la empresa y no al deterioro por el uso, el director facultativo procederá a reflejar en el informe las órdenes que deban darse a la empresa de modo que lel órgano de contratación puedan dirigirlas a la empresa adjudicataria.
Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, una vez reparado lo construido, se formulará por el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas tramitándose conforme a lo establecido por el art. 169 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

J.-  RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DIRECCIÓN DE OBRA

	Concluidas las obras, finalizado el plazo de garantía de las mismas y una vez formulada por el Director de la Obra la propuesta de liquidación, contestando alegaciones en su caso, se realizará la correspondiente acta de recepción, de los trabajos de asistencia técnica de dirección de obra, comprobando, por parte de los representantes de la Administración, el exacto cumplimiento de sus obligaciones (expedición de informes mensuales, certificaciones, informes de plazos parciales, informes previos a modificados, etc.).

5.-  REGISTRO DE LA INFORMACION 

La información relativa a la Dirección de Obra, Dirección de ejecución de la obra y Vigilancia de la misma debe ser registrada por medios informáticos y será suministrada de esta manera, facilitando copias en papel a la propiedad de todos los informes iniciales, durante la obra y finales.

La documentación se deberá presentar en soporte magnético compatible con los sistemas existentes en el CSIC, para lo cual los ficheros que se entreguen será de alguno de los siguientes tipos:

‑	Para textos, ficheros compatibles con Microsoft Word 2000

‑	Para planos, ficheros DWG, propios de¡ programa AUTOCAD, en versión 2000 o posteriores. Además se entregará un fichero de texto que contenga la correspondencia entre planos y ficheros.

‑	Para presupuestos, mediciones, etc., en ficheros compatibles con el programa PRESTO 7.0 ó posterior.

Todos estos ficheros reproducirán exactamente la documentación entregada en papel, sin ningún tratamiento adicional. No se aceptarán ficheros comprimidos, salvo casos excepcionales y en cualquier caso deberán ser ejecutables autoextraíbles.

Esta documentación será entregada en CD‑ROM, con identificación externa inequívoca de su contenido.

En lo referente a planos con el fin de conseguir una uniformidad en todas las entregas, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Cada plano en papel tendrá un fichero DWG exclusivo. 

‑ A partir de cada fichero DWG podrá reproducirse exactamente cada plano sin ningún tratamiento adicional (modificación de la visualización de capas, tipos de líneas, etc.).

‑ Los estilos de letra, formas, estilos de acotación, tipos de línea, etc., no incluídos en las versiones normales de AUTOCAD, serán aportados en ficheros independientes.

‑ El nombre del menú con el que se generen los DWG será "acad.mnu".

‑ Se entregarán las referencias externas utilizadas en la difusión y sus nombres no tendrán camino.

6.-  ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL

Dada su importancia como elemento de control, seguimiento y desarrollo de la ejecución del contrato se enumera el contenido mínimo que debe contener el Informe Mensual así como el esquema base:

‑ Personal y medios empleados y a disposición.

Control Informativo

Estudios previos
Funcionamiento de equipos
Resumen de incidencias, soluciones propuestas y/o asuntos pendientes

 Aprobación

a) Unidades colocadas en obra

Relación de aprobaciones aprobadas. Resumen de resultados de los controles y ensayos efectuados.

Control Cuantitativo

Medición y valoración de obra en ejecución material y por Contrata, deducciones por maquinaria y acopios y revisión de precios.

Informe mensual de Seguimiento de la Obra.

Además de lo indicado en el Artículo 10 del presente Pliego contendrá ineludiblemente.

- Desfases de la obra programada.

- Reajuste de fechas de Programa.

- Tendencias mensuales en todas las unidades.	

- Realización  de un GANT de seguimiento del GANT del Plan de Obra oficialmente aprobado, con valoración económica de la obra ejecutada a precio de contrata, en cada una de las unidades del GANT aprobado. La Administración podrá solicitarlo cada 15 días en vez de cada mes, y en este caso no se emitirá separadamente y después se incluirán los dos en el informe mensual.

- Propuesta de plan de recuperación de las unidades de obra retrasadas, con indicación de los medios técnicos y humanos necesarios; rendimientos medios previstos (que deben deducirse de los obtenidos hasta el momento, etc.).

- Puesta al día cada 3 MESES y además siempre que lo solicite la administración.

-  Informe fotográfico con cámara digital para transferir las imágenes a ordenador y archivo informático posterior,  de la obra ejecutada en el mes, con detalles constructivos y vistas generales.

-  Actas firmadas de las reuniones mantenidas con el Contratista, representantes del CSIC y otros Organismos oficiales.

-   Recopilación de  Informes de control de calidad con los resultados de ensayos y seguimiento.

7.-  DEFINICIONES RELATIVAS A INSTALACIONES

‑ Se entiende por "Materiales" los componentes de carácter no activo, esto es, sin partes susceptibles de accionamiento mecánico, eléctrico o térmico.

‑ Se entiende por "Equipos”   los componentes activos de las instalaciones.

Con el término "Ejecución" se entiende los procesos, procedimientos y operaciones tendente a lograr que, tanto los Materiales como los Equipos queden incorporados a la obra del modo que el Proyecto define, y aptos para cumplir su función específica.

La dirección, supervisión y  vigilancia de las instalaciones abarcará, como mínimo, los siguientes aspectos:

7.1. Análisis Previo de las Instalaciones

a)  Comprobación de la coherencia entre los distintos documentos del Proyecto y que las mediciones están de acuerdo con la lista de materiales y precios.

b) Existencia de un grado de concreción suficiente en el Proyecto y comprobación de la inexistencia de omisiones o errores que puedan originar defectos en la obra .

c) Comprobación de la inclusión en el Proyecto de las adecuadas normas sobre Seguridad e Higiene.

d) Previsión de la posibilidad de ejecución de las pruebas parciales o finales previstas en el Plan de Supervisión y Control.

7.2. Plan de Ejecución de las instalaciones.

7.2.1. Comprobación sistemática de Materiales y Equipos

‑ Comprobación de que los materiales y equipos posea los Certificados de Homologación o Calidad, previstos en la legislación vigente.

-	Establecimiento de las verificaciones y pruebas de materiales y equipos que deberán realizarse para la aceptación de materiales o equipos. 

7.2.2. Comprobación del montaje de las instalaciones

A fin de verificar que el mismo se efectúa de acuerdo con la Normativa vigente y, en cualquier caso, con sujeción a las normas de buena práctica. En este sentido se realizarán inspecciones periódicas en las cuales se examinarán, al menos, los aspectos siguientes:

‑ Correcta realización de los replanteos.
‑ Adecuación de la ejecución al mantenimiento futuro de las instalaciones.
‑ Comprobación geométrica, cualitativa y cuantitativa.
‑  Cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene durante el montaje.

7.2.3. Seguimiento y comprobación de las Pruebas parciales y de Recepción provisional o definitiva.

7.2.4. Elaboración de informes mensuales de Dirección, Supervisión y Control Geométrico de las instalaciones, incluso preparación de mediciones y certificaciones.

En redundancia con lo indicado en el Apartado 5 del presente anejo el esquema del Informe Mensual de las instalaciones puede ser el siguiente:

‑   Realización del Plan de Vigilancia .

Personal y medios utilizados y a disposición.

Aprobaciones de materiales y equipos realizadas.

Aprobaciones del montaje de equipos realizadas. 

Análisis de los resultados obtenidos en la realización del Plan.

‑ Propuesta de modificaciones, con análisis de las causas que le motivan y posibles repercusiones en el plan de obra y presupuesto de Contrata.

‑ Control presupuestario por medición de la obra realizada y valoración actualizada a precios contractuales.

‑ Medición y valoración actualizada de la obra pendiente de ejecutar.

‑ Seguimiento de la programación.

. Desfases de la obra programada.

. Reajuste de fechas del Programa.

. Puesta al día de PERT o GANTT de la programación.

7.2.4.1 Redacción de informes complementarios sobre asuntos o problemas especiales.

Entre éstos cabe enumerar los siguientes:

‑ Informes previos de materiales o equipos.
‑ Informes sobre comprobación de replanteos.
‑ Informes sobre propuesta de modificaciones.
‑ Informes sobre problemas o incidencias especiales.
‑ Informes sobre falta de calidad importantes.

7.2.4.2 Redacción de informes finales sobre pruebas de calidad o funcionamiento de las instalaciones

La sistemática general de dichas pruebas viene descrita para las unidades mas significativas . En su defecto las características de las pruebas finales deberán ser especificadas en el Plan de Detalle de Supervisión y Control de las Instalaciones.

8.- VARIOS

Para las unidades de obra, que formando parte del Proyecto no han sido relacionadas en anteriores capítulos, la dirección y control se realizará siguiendo las indicaciones de la Normativa Técnica y lo indicado en los Documentos que integran el Proyecto.

ANEJO Nº 3

CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO Nº 3

CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- INICIO DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciarse la obra, si no tuviera conocimiento previo de ello, el Coordinador se pondrá en contacto con el Contratista de las obras para comunicarle la obligación de elaborar el Plan de Seguridad y Salud Laboral y remitírselo para su análisis.

Recibido el Plan de Seguridad y Salud el Coordinador procederá a su análisis, ayudándose de un ejemplar del proyecto, fundamentalmente a efectos de disponer del Estudio de Seguridad. Las conclusiones de su análisis pueden ser:

A) Negativas en cuanto a la aprobación del Plan. En ese caso el Coordinador, previa consulta con el Director del Contrato, hará llegar sus reparos al Contratista quien deberá proceder a las modificaciones pertinentes.

B) Positivas en cuanto a la aprobación del Plan, bien porque éste es adecuado bien porque se han subsanado las deficiencias correspondientes. En este caso documentará su análisis en el Informe del Plan de Seguridad y Salud.

Este informe, en el que se hará constar el historial del análisis efectuado ‑en particular las modificaciones habidas sobre el Plan inicial, lo enviará a la Administración (Director de la Administración ) para que se proceda a la aprobación oficial del Plan de Seguridad y Salud y tramitación del Aviso previo, Apertura del Centro de trabajo y obtención del libro de incidencias; que está obligado a diligenciar y recoger  el Consultor -a través del Coordinador- a través del colegio oficial correspondiente.

2.- COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE

Aprobado el Plan, y antes de realizar el Aviso Previo a la Autoridad Laboral Competente previsto en el Art. 18 del Real Decreto 1627/1997, la Administración elaborará el Acta de Aviso Previo en la que incluirá los siguientes datos:

Fecha de emisión.

Identificación de la Obra.

Situación de la Obra.

Autor del Proyecto y Director de la Obra.

Empresa constructora.

Coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, en su caso.

Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución.

Fechas previstas de inicio y final de los trabajos.

Número de trabajadores previsto.

Identificación de subcontratistas y trabajadores autónomos, en su caso.

3.- LIBRO DE INCIDENCIAS

Con anterioridad al inicio de las obras el coordinador de Seguridad y salud preferentemente a través de su Colegio Oficial o por medio del Organismo de supervisión de la Administración diligenciará el Libro de Incidencias del Plan de Seguridad y Salud que va a manejar el Coordinador en el futuro.

4.- COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN.

Durante la ejecución de las obras, las funciones de coordinación en materia de seguridad y salud están definidas en los artículos 9 y siguientes del Real Decreto 1627/1997, sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Las obligaciones del coordinador se establecen en el mencionado artículo 9 de manera explícita, a saber:

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención, en la planificación de trabajos simultáneos o sucesivos, tal como se indica en el Art. 9º A-1º y 2º del R.D. 1627/1997.

• Coordinar las actividades de obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,  los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen los principios de la acción preventiva coherente y responsablemente.

• Informar el Plan de Seguridad y Salud de la obra y sus modificaciones, al objeto de su aprobación reglamentaria y elevación a la Administración de su aprobación si procede junto con 2 ejemplares de dicho plan.

• Organizar la coordinación de actividades empresariales, prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Coordinar las acciones y funciones de control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

• Adoptar medidas de control de acceso de personas a la obra.

Además de ellas, el Real Decreto mencionado, viene a establecer otras importantes obligaciones y funciones del coordinador, entre las que destaca las relativas a la supervisión y control de aplicación del Plan de Seguridad y Salud que el Contratista de la obra ha de proponer antes del comienzo de la obra y sus sucesivas actualizaciones, tal y como se regula en los artículos 13 y 14 del Real Decreto.

Con independencia de las funciones reglamentarias de Coordinación y seguridad y salud, durante la ejecución de cada obra se considera importante incluir una serie de tareas complementarias a realizar, que son las siguientes:

•	 La elaboración de informes relativos al Plan de Seguridad y Salud, que elaboran la empresa adjudicataria de las obras y la tramitación correspondiente para su aprobación reglamentaria.

•		La visita regular a las obras, adoptando las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad, o en su caso, detectar y corregir sus incumplimientos.

•		La realización de una memoria periódica sobre las actuaciones realizadas en las obras, analizando las unidades de obra cuya incidencia en la seguridad sea más destacable.

•	Rellenar conforme establece el Artículo 13 del Real Decreto el Libro de incidencias a mantener en el Centro de trabajo permanentemente. 

Entre todas las labores que se integran en el contrato, dos de ellas deben ser consideradas fundamentales, por su importancia intrínseca y, desde luego, por su trascendencia sobre el desarrollo de la seguridad de la obra y sobre las responsabilidades jurídicas concurrentes en ella; estas dos labores básicas son las de:

1)	La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, previo informe del Coordinador, por tratarse de obras cuyo promotor es una Administración Pública.

2)	El seguimiento y la detección de incumplimientos del Plan de Seguridad y Salud a lo largo de la ejecución de la obra, con la adopción de las medidas reglamentariamente establecidas a este respecto.

La aprobación del Plan debe contar con el informe previo del Coordinador de Seguridad y Salud, con lo que tal informe adquiere gran relevancia, puesto que condiciona la decisión aprobatoria y consecuentemente, eventuales responsabilidades posteriores en supuestos accidentes laborales en la obra. La aprobación del Plan de Seguridad y Salud  supone, en efecto, resolver sobre la validez y la suficiencia de las medidas preventivas propuestas por el Contratista de la obra en dicho plan. La importancia y trascendencia de esta decisión ha de estar avalada por un informe completo y detallado, basado en una dilatada experiencia y capacitación amplia en la materia compleja de la seguridad en la obra.

Es evidente que la experiencia y la capacitación que se hacen necesarias puede exigir la aportación de un equipo pluridisciplinar y dirigido por profesionales con la experiencia precisa. Las actuaciones más relevantes del coordinador designado deben venir siempre apoyadas y complementadas por la actuación del equipo especializado que se adscriba a la ejecución de los trabajos; que han de integrarse en el desarrollo del Contrato.

Este soporte técnico especializado y multidisciplinar ha de hacerse evidente, al menos, en las siguientes funciones y tareas a desarrollar:

•	Informe y propuesta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, como se ha expresado ya, previo estudio de suficiencia y validez de las medidas preventivas y protecciones que proponga el Contratista.

•	Apoyo especializado al Coordinador en la resolución de cuestiones complejas en el curso de la obra y, en particular, sobre la validez y suficiencia de las alternativas preventivas o las actualizaciones de la planificación, en relación con actividades o riesgos concretos, así como en la celebración de reuniones y visitas de coordinación entre empresas concurrentes en la obra y en la aplicación de los principios preventivos.

•	Soporte técnico en la realización de informes y memorias y en la tramitación administrativa de los mismos.

•	Asistencia y apoyo especializado en la investigación de accidentes que corresponda, en su caso, y en visitas y actuaciones de la Inspección de Trabajo en las obras objeto del Contrato.

Por tanto, la Administración no contará únicamente con la mera puesta a disposición de la obra del Coordinador de Seguridad y Salud de la misma, sino con toda la estructura de la empresa cuya labor se materializa en la presencia habitual de expertos en la obra y en los servicios y en la realización de tareas específicas que, de otro modo, resultan de difícil solución válida.

Otras actividades, como las relacionadas con el Libro de Incidencias o con los avisos previos del comienzo de obras, quedan suficientemente claros en el Reglamento y carece de interés su comentario específico en este lugar, puesto que no deben presentar dificultad para su normal cumplimentación.

5.- METODOLOGÍA

Con la periodicidad mínima en la Normativa legal vigente, el Coordinador realizará las visitas de inspección a obra en las que atenderá específicamente, a los siguientes puntos:

-  Instalaciones en obra.

- Medios auxiliares. Servicios sanitarios y comunes.

-   Condiciones de los medios de protección. Equipos de protección individual para todas y cada una de las unidades de obra del proyecto de referencia.

- Protecciones colectivas idem.. idem..

- Acopios.

- Prescripciones de maquinaria, útiles y herramientas a utilizar en los diferentes capítulos y unidades de proyecto.

- Orden y limpieza en las obras.

- Cerramientos para evitar el acceso a personas no autorizadas.

- Tratamientos de servicios afectados.

- Formación e información del personal.

- Estado de los subcontratos.

En esencia el Coordinador comprobará el grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud aprobado aunque intervendrá en todas aquellas cuestiones que estime oportunas en cuanto a la seguridad y salud del personal de la obra.

Cada una de las inspecciones la documentará el Coordinador en el Registro de Inspección, en el que incluirá al menos los siguientes datos:

Identificación de la obra.

Fecha de inspección.

Puntos específicos inspeccionados. Relación de No Conformidades encontradas.

Tratamiento de las No Conformidades anteriores.

Observaciones.

6.- EXISTENCIA DE NO CONFORMIDADES

Si en la inspección se advierten No Conformidades importantes, además de documentarlas en el Registro de Inspección, el Coordinador las pondrá en conocimiento inmediato del Contratista de la obra. Si no fueran de resolución inmediata las documentará igualmente en el Libro de Incidencias.

Si las No Conformidades fueran graves, es decir, que supongan un riesgo laboral aparte de un incumplimiento del Plan de Seguridad, además de lo expresado en el punto anterior, el Coordinador:

A) Informará de inmediato a la Administración.

B) Informará al Delegado de la Asistencia Técnica y Director facultativo de la misma.

Previo conocimiento y conformidad de la Administración, el Coordinador enviará copia del Libro de Incidencias a la Inspección de Trabajo y Salud Laboral.

7.- INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS

7.1.- INFORMACIÓN PERIÓDICA

• Mensualmente el Coordinador remitirá al CSIC una relación valorada de las posibles unidades de obra  ejecutadas en materia de seguridad y salud, valoradas de acuerdo con los precios contratados a tal efecto.

• Mensualmente el Coordinador remitirá al CSIC una recopilación de los Registros de Inspección de cada obra.

• Trimestralmente el Coordinador remitirá al CSIC una relación pormenorizada de las actividades de seguridad y salud realizadas en cada obra, ya sea en fase de proyecto o de ejecución.

• Al final de cada obra el Coordinador facilitará a la Administración un Expediente completo de cada obra.